КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

И САМОЗАНЯТЫХ

# ЗАКУПКА № 136

# Лот № 1 «Работы по монтажу с пуско-наладкой дизель-генераторной установки 460 кВт на ДЭС-27 с. Ачайваям»

в сфере «Инвестиционная программа. Электроснабжение»

Заказчик:

Акционерное общество

«Корякэнерго»

г. Петропавловск-Камчатский

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА                                                                                          3 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                                                         3 1.1. Законодательное регулирование                                                                                                                         3 1.2. Заказчик                                                                                                                                                                 3 1.3. Предмет конкурса. Место, ус-вия и сроки (периоды) поставки товара, вып-ия работ, оказания услуг    3 1.4. Начальная цена                                                                                                                                                    3 1.5. Порядок оплаты                                                                                                                                                    3 1.6. Требования к участникам                                                                                                                                    3 1.7. Особенности участия в закупке коллективного Участника.                                                                                 3 1.8. Особенности применения антидемпинговых мер                                                                                                4 1.9. Национальный режим                                                                                                                                            5 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ                                                                                                                    6 2.1. Содержание документации                                                                                                                                 6 2.2. Разъяснение положений документации                                                                                                             7 2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и в документацию                                              7 2.4. Отказ от проведения конкурса                                                                                                                                7 2.5. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке и обеспечение исполнения договора.                    7 3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ                                                                                                                 8 3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок, форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению                                                                                                                                    8 3.2. Требования к языку и валюте заявки на участие в конкурсе                                                                           9 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе                        9 3.4. Порядок приема и регистрации  заявок на участие в конкурсе                                                                       10 3.5. Изменения заявок на участие в конкурсе                                                                                                            10 3.6. Отзыв заявок на участие в конкурсе                                                                                                                     10 4. ЭТАПЫ КОНКУРСА                                                                                                                                                 10 4.1. Обсуждение с участниками конкурса функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг.                                                                                10 4.2. Обсуждение заказчиком предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении и документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг.                                  10 4.3. Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками заявок, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора.                                                                                                                  11 4.4. Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг.                                                      11 5. ВСКРЫТИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК                                                                                   12 5.1. Порядок вскрытия первых частей заявок                                                                                                         12 5.2. Рассмотрение первых частей заявок  на участие в конкурсе                                                                         12 5.3. Рассмотрение вторых частей заявок  на участие в конкурсе                                                                          12 5.4. Рассмотрение ценовых предложений участников                                                                                         13 5.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе                                                                                 13 5.6. Заключение договора по результатам проведения конкурса                                                                              14 6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ                                                                                                                            15 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ                                                                                                                                               16 II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА                                                                                         17 Приложение № 1 к части II «Информационная карта конкурса». Критерии оценки                           24 Приложение № 2 к части II «Информационная карта конкурса».

Начальная цена за единицу товара, работы, услуги                                                                              25 Приложение № 3 к части II «Информационная карта конкурса». Обоснование цены                                           26 III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ                                                                            55 IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ                                                                   69 V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА                                                                                                                                             86

# I.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - Законодательное регулирование

      - Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг, утвержденным Советом директоров АО «Корякэнерго» (Протокол № 108 от 25 декабря 2018 года, новая редакция) (далее по тексту Положение).

    - Заказчик

      - Заказчик, указанный в пункте 7.1. части II «Информационная карта конкурса» настоящей конкурсной документации (далее по тексту ссылки на части, разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации (далее – документация), если рядом с такой ссылкой не указано иное), проводит закупку, вид которой указан в пункте 7.3. части II «Информационная карта конкурса» (далее - Информационная карта), предмет и условия которого указаны в пункте 7.4. Информационной карты, в соответствии с условиями и положениями документации.

      - Заказчик, Извещением о проведении конкурса вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, опубликованными согласно пункту 7.2. Информационной карты, приглашает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц принять участие в конкурсе.

    - Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

- Предмет конкурса указан в пункте 7.4. Информационной карты.

- Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте и в части IV «Техническое задание конкурсной документации» (далее – Техническое задание), в соответствии с условиями, приведенными в документации.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указаны в пункте 7.15. Информационной карты и в Техническом задании.

- Проект договора, который будет заключен по результатам конкурса, приведен в части V документации.

    - Начальная цена

- Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора указаны в пункте 7.6. Информационной карты.

    - Порядок оплаты

- Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг указан в пункте 7.8. Информационной карты.

    - Требования к Участникам закупки

- В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с документацией.

- Участник закупки для того, чтобы принять участие в конкурсе, должен соответствовать обязательным требованиям, указанным в п. 7.10.1 Информационной карты:

1.6.3.	В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного Участника закупки, требования, установленные Заказчиком в п 1.6.2. документации к Участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

1.6.4.	Перечень дополнительных требований к Участнику в рамках конкретного конкурса определяется Заказчиком в пункте 7.10.2. Информационной карты документации.

1.6.5.	Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

1.6.6.	Заказчик имеет право установить требование о предоставлении обеспечения заявки (п. 22 Информационной карты документации) и обеспечения исполнения договора (п. 23 Информационной карты документации).

1.7.	Особенности участия в закупке коллективного Участника.

1.7.1. Коллективным участником признаются несколько юридических лиц и\или физических лиц,  в том числе несколько индивидуальных предпринимателей (или самозанятых) выступающих на стороне одного участника закупки  заключивших между собой договор простого товарищества, который регламентируется ГК РФ (Глава 55 ст. 1041-1054) или соглашение для коллективного участия в закупке.

1.7.2. В договоре простого товарищества Коллективные участники закупки должны согласовать между собой все правовые нюансы отношений, которые не противоречат ГК РФ и условиям Заказчика, прописанным в Положении и документации, в т.ч.:

- определить права и обязанности каждого участника в рамках участия в закупке и в рамках исполнения условий договора;

- произвести распределение объемов товаров/работ/услуг, поставляемых/выполняемых/оказываемых каждым участником, сроков поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг и стоимости;

- определить участника «коллектива», который представляет интересы каждого участника коллектива, которые входят в состав объединения, взаимодействует с заказчиком, осуществляет все операции по выполнению договора в целом, включая расчеты и платежи (далее – ответственного участника);

- установить ответственность каждого участника «коллектива» по обязательствам, связанным с участием в закупке, и солидарную ответственность за своевременное и полное исполнение условий договора

- установить срок действия соглашения (не менее срока действия договора);

- предусмотреть, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с ответственным участником, однако, по желанию заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена;

- установить, что данное соглашение не должно изменяться без одобрения заказчика.

1.7.3. Подготовкой и подачей заявки от имени коллективного участника занимается ответственный участник, который подает заявку от своего имени с указанием, что является представителем интересов коллективного участника. В случае если коллективного участника признают победителем закупки, то договор заключается с ответственным участником, который действует от имени остальных членов коллективного участника по договору товарищества.

1.7.4. В составе заявки от коллективного Участника, помимо всех прочих, должны быть следующие сведения и документы:

• сведения о правоспособности каждого участника «коллектива» (копии учредительных документов каждого участника «коллектива», копии соответствующих лицензий, сертификатов, допусков (если данные документы требуются в закупочной документации), сведения об опыте, данные о ресурсном обеспечении на распределенный на конкретного участника «коллектива» объем);

• копия соглашения об образовании коллективного участника (нотариально заверенная);

• сведения о том, какой объем поставки товара/выполнения работ/оказания услуг по договору выполнит каждый участник «коллектива», входящий в состав коллективного участника.

1.7.5. Обязательные требования к Участнику закупки, указанные в п. 1.6.2. предъявляются к каждому члену коллективного Участника. Несоответствие одного из членов хотя бы одному из требований влечет отклонение от участия в закупке коллективного участника.

1.7.6. Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки, если они указаны в документации, и если есть конкретные указания по применению к коллективному участнику, применяются, согласно этих указаний.

1.7.7. Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки, если они указаны в документации, и если нет конкретных указаний по применению к коллективному участнику, применяются в суммарном соотношении. Т.е. данным требованиям должен соответствовать хотя бы один из членов коллективного участника.

1.7.8. Для оценки заявки коллективного участника по качественным характеристикам участника, применяются показатели того члена коллективного участника, которые являются лучшими для оценки по конкретному критерию.

1.7.9. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

1.7.10. Заказчик имеет право отклонить заявку коллективного участника, либо в одностороннем порядке расторгнуть договор, если выяснится, что из состава коллективного участника вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся члены объединения, по объективной точке зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить договор.

1.7.11. В случае признания победителем коллективного участника, Заказчик оставляет за собой право на внесение в проект договора изменений, касающихся коллективного участника.

1.8. Особенности применения антидемпинговых мер

1.8.1. Условиями закупки могут быть установлены антидемпинговые меры при предложении участником закупки цены договора (цены лота), которая ниже начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на размер, указанный в п. 7.25. Информационной карты (далее – демпинговая цена договора).

1.8.2. В документации о закупке, предусматривающей антидемпинговые меры, устанавливается размер обеспечения исполнения договора для участника закупки, признанного победителем закупки и предложившего демпинговую цену договора.

1.8.3. Если документацией о закупке предусмотрено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора для всех участников закупки, договор с участником, предложившим демпинговую цену договора, заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем размер обеспечения исполнения договора, и указанный в п. 7.23.Информационной карты, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

1.8.4. Участник закупки, предложивший демпинговую цену договора, не выполнивший требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, установленное п. 1.8.3, признается уклонившимся от заключения договора.

1.8.5. Требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение с демпинговой ценой договора (ценой лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан представить обоснование предлагаемой цены договора (цены лота), которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчёты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

1.8.6. В случае осуществления закупки работ (услуг) требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение с демпинговой ценой договора (ценой лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан представить расчёт предлагаемой цены договора (цены лота) и её обоснование, а в случае, если при выполнении работ (оказании услуг) в соответствии с законодательством Российской Федерации поставщику необходимо иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, и представить заключение саморегулируемой организации, подтверждающее возможность выполнения работ (оказания услуг) по предложенной в заявке цене.

Обоснование, расчёты, заключения, указанные в настоящем подпункте, представляются Участником закупки, предложившим демпинговую цену договора в составе заявки на участие в конкурсе. В случае невыполнения таким участником данного требования или признания закупочной комиссией предложенной цены договора необоснованной заявка на участие в закупке такого участника отклоняется. Указанное решение закупочной комиссии фиксируется в протоколе, составляемом по результатам закупки.

1.8.7. Закупочная комиссия при обнаружении заявок участников, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более чем на 20 процентов, имеет право запросить у таких участников дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений — отклонить поданную заявку.

1.8.8. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора на участника закупки, занявшего второе место, и с которым в соответствии с Положением заключается договор, распространяются требования п. 1.8 в полном объёме.

1.9. Национальный режим

1.9.1. Заказчик, согласно Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее ПП 1875) устанавливает:

- запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), по перечню согласно приложению N 1 к ПП 1875;

- ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 к ПП 1875;

- преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

1.9.2. Товары, происходящие из государства - члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС), работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранным лицом, зарегистрированным на территории государства - члена ЕАЭС приравниваются к товарам происходящим из РФ.

1.9.3. Информацией и документами, подтверждающими российское происхождение товара, для товаров из перечней согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, т.е. попадающими под запрет или ограничение являются:

-номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции");

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

или

-номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов ЕАЭС, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом ЕАЭС (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом ЕАЭС радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

- для подтверждения происхождения программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных (далее - программное обеспечение), указанных в позиции 146 приложения N 1 к ПП 1875, из РФ - порядковый номер реестровой записи из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее - реестр российского программного обеспечения);

- для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения N 1 к ПП 1875, из государств - членов ЕАЭС, за исключением РФ, - порядковый номер реестровой записи из единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов ЕАЭС, за исключением РФ (далее - реестр евразийского программного обеспечения.

1.9.4. По товарам, которые не попадают в перечни согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, а также по товарам происходящим из иностранных государств (не членов ЕАЭС) Участник должен в свое заявке указать наименования страны происхождения товара. При не указании страны происхождения Заказчик при оценке принимает, как товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС).

1.9.5. Если Участник закупки по товарам из перечня приложения N 1 к ПП 1875, попадающим под запрет, не предоставил данные, указанные в п. 3 и/или просто указал страну происхождения товаров из государств стран ЕАЭС, Заказчик имеет право отправить запрос на уточнение заявки, и в случае не предоставления данных отклонить заявку Участника от дальнейшего рассмотрения. Если предложен товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС) Заказчик отклоняет заявку Участника от дальнейшего рассмотрения.

1.9.6. Если Участник закупки по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875, попадающим под ограничение, не предоставил данные, указанные в п. 3 и/или просто указал страну происхождения товаров из государств стран ЕАЭС, Заказчик имеет право отправить запрос на уточнение заявки и в случае не предоставления данных при проведении оценки заявки Участника принять данный товар, как товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС). В случае, если на закупку по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875, попадающим под ограничение, есть хоть одна допущенная к оценке заявке с товарами происхождения из государств стран ЕАЭС, заявки содержащие по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875 товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС) Заказчик отклоняет от дальнейшего рассмотрения.

1.9.7. Если объект закупки (предмет закупки) включает хотя бы один товар, который не попадает в перечни согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, в отношении заявки, содержащей предложение о поставке товаров только российского происхождения, применяется преимущество при условии, что в числе заявок на участие в закупке (окончательных предложений), имеется заявка, которая не отклонена и содержит предложение о поставке хотя бы одного товара, происходящего из иностранного государства.

## 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## 2.1. Содержание документации

2.1.1. Документация включает перечень частей, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов, а также формы, изменения и дополнения, вносимые в документацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.3.

2.1.2. Документация доступна в электронном виде на сайтах, указанных в пункте 7.2. Информационной карты. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Закупочная комиссия будет руководствоваться текстом документации размещенной на ЕИС, и не несет ответственности за содержание документации, полученной Участником закупки не в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2.1.3.

2.1.3. Со дня размещения в сети интернет на сайтах, указанных в пункте 7.2. Информационной карты, информации о проведении конкурса, документация предоставляется по правилам работы и по регламентам ЕИС, ЭТП. Предоставление документации осуществляется без взимания платы.

2.1.4. В случае если для участия в конкурсе иностранному лицу потребуется документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

## 2.2. Разъяснение положений документации

2.2.1. Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации, в срок, указанный в п. 7.16 Информационной карты (при подаче запроса нарочным - время фиксируется при регистрации письма Заказчиком, при подаче почтой – при получении письма Заказчиком, при подаче электронной почтой – согласно времени получения письма в браузере Заказчика, при подаче через ЭТП – время фиксируется ЭТП). Время подачи Заказчик фиксирует с учетом своего часового пояса.

2.2.2. В течение трех рабочих дней с момента поступления запроса Заказчик направляет данному Участнику разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, срока, указанного в п.7.16. Информационной карты.

2.2.3. Если, по мнению Заказчика, ответ на данный запрос будет интересен всем Участникам, такое разъяснение размещается Заказчиком на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. При этом каждый Участник закупки вправе направить не более двух запросов о разъяснении положений документации.

2.2.4. Запрос на разъяснение оформляется в произвольном виде и должен содержать конкретно поставленный вопрос, а также контактные данные (телефон, адрес эл. почты, ФИО, должность) и подпись лица, задающего данный вопрос.

2.2.5. Заказчик имеет право не отвечать на запрос на разъяснение в случае подачи запроса с нарушением срока и порядка подачи, указанных в п. 7.16. Информационной карты.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и документацию

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и/или в документацию. Не позднее чем в течение 3-х (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений такие изменения размещаются Заказчиком на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты.

2.3.2. В случае если Заказчиком принято решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и/или в документацию срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, внесенных изменений, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем половина срока, установленного для проведения данной закупки в Положении.

2.3.3. Участники закупки, использующие документацию, полученную на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении конкурса и/или в документацию.

2.3.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и документацию, размещенными надлежащим образом.

2.3.5. До окончания срока приема заявок, указанного в пункте 7.17. Информационной карты, Заказчик имеет право продлить данный срок путем публикации на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, извещения о продлении срока приема заявок. При этом Заказчик имеет право не вносить изменения в документацию, и не публиковать новую редакцию документации, а указать в извещении на продление срока приема заявок новые сроки: окончания приема заявок, подачи разъяснений, проведения процедуры вскрытия, подведения итогов и т.п. Указанные в извещении на продление срока приема заявок новые сроки автоматически распространяются на документацию.

## 2.4. Отказ от проведения конкурса

2.4.1. Заказчик, официально разместивший на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, извещение о проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в день принятия данного решения, в соответствии с установленным порядком и регламентом сайтов, указанных в п. 7.2. Информационной карты.

2.5. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке и обеспечение исполнения договора.

2.5.1. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей без учета НДС, то Заказчик вправе установить в документации о закупке требование о предоставлении участниками обеспечения заявки на участие в закупке в размере не более двух процентов начальной (максимальной) цены договора.

2.5.2. Размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения, и иные требования к нему, в том числе условия независимой гарантии указаны в п. 7.22.  Информационной карты.

2.5.3. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником путем внесения денежных средств на спецсчет и независимой гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке осуществляется участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в п. 7.22. Информационной карты.

2.5.4. Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом N 223-ФЗ, Положением  и документацией о закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования об обеспечении исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

2.5.5. Обеспечение заявки путем внесения денежных средств на спецсчет, а также возврат Участнику данного обеспечения проводится согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

2.5.6. Заказчик имеет право предусмотреть в документации (извещении) о проведении закупки обязанность Участника, с которым заключается договор по закупке, до заключения договора, предоставить обеспечение исполнения договора в размере, не более пяти процентов от начальной максимальной цены договора.

2.5.7. Заказчик может установить требования к обеспечению исполнения договора:

- 2.5.7.1. Независимая гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

- - независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- - информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- - независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

- - независимая гарантия должна содержать:

- а) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания, предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

- б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 настоящей статьи;

в) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Несоответствие независимой гарантии, требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

Заказчик рассматривает поступившую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

2.5.7.2. В случае если обеспечением исполнения договора является внесение денежных средств, денежные средства перечисляются по указанным в п. 7.23. Информационной карты реквизитам.

При предоставлении обеспечения таким способом проверяется факт поступления денежных средств в полном размере на счет Заказчика, указанный в документации о закупке.

2.5.8. Одновременно с подписанным экземпляром договора в срок, указанный в п.4.5. Документации, Участник, с которым заключается договор, обязан предоставить обеспечение исполнения договора.

Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора. В соответствии с пп. 2 п. 2.20.7 Положения, в случае не предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

2.5.9. Заказчик устанавливает в документации (извещении) срок возврата обеспечения исполнения договора, который не должен превышать 60 (шестидесяти) календарных дней после полного исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору.

## 3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## 3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок, форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению

3.1.1. Сроки подачи заявок указаны в п. 7.17. Информационной карты.

### 3.1.2. Участник закупки имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе, либо, если закупка многолотовая, то одну на каждый лот.

3.1.3. Участник закупки готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями, указанными в п.п. 7.12, 7.13 и п. 7.14. Информационной карты.

3.1.4. Сведения, которые содержатся в заявках Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

## 3.1.5. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (физических лиц).

3.1.6. Все документы, представленные Участниками закупки в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.1.7.  Заявка подается согласно регламентам ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

### 3.1.8. Подавая заявку на закупку участник берет на себя следующие обязательства:

### - заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, и поданной заявки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о закупке;

### - не изменять и/или не отзывать заявку после истечения срока окончания подачи заявок;

### - не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

### -  до заключения договора документы, указанные в п. 7.24. Информационной карты. В случае непредставления победителем заказчику вышеуказанных сведений, такое лицо считается уклонившимся от заключения договора.

### - предоставить до заключения договора обеспечение по договору в порядке и в размере указанном в п. 7.23. Информационной карты;

### - согласие на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

## 3.2. Требования к языку и валюте заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным документацией.

3.2.3. Входящие в заявку документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке.

3.2.4. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным документацией.

3.2.5. Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

3.2.6. Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в российских рублях, с обязательным указанием сумм НДС, либо причин не взимания НДС.

3.2.7. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

## 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы, указанные в пункте 7.13. Информационной карты.

3.3.2. В случае неполного представления документов, перечисленных в пункте 7.13. Информационной карты и помеченных как обязательных к представлению, Участник конкурса может быть не допущен к оценке.

3.3.3. Участник в заявке обязан указать (декларировать) наименование страны происхождения поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. Участник несет ответственность за предоставление недостоверной информации о стране происхождения поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

3.3.4. Для товаров, которые попадают под действие ПП от 03.12.2020 года № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» и/или входящих в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Участник в заявке обязан указать реестровый номер предлагаемого товара и приложить выписку из реестров:

- реестр российской или евразийской промышленной продукции;

- единой реестр российской радиоэлектронной продукции.

Отсутствие указания на реестровые номера и выписок из реестров является поводом для отклонения заявки Участника.

## 3.4. Порядок приема и регистрации заявок на участие в конкурсе

3.4.1. Заявка регистрируется согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 3.5. Изменения заявок на участие в конкурсе

3.5.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.

3.5.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки.

3.5.3. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления первичных заявок, подаваемых в письменной форме в соответствии с положениями подраздела 3.1.

3.5.4. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

3.5.5. Изменения в заявки подаются и регистрируются согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 3.6. Отзыв заявок на участие в конкурсе

3.6.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.

3.6.2. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок.

3.6.3. Уведомления об отзыве заявки подаются и регистрируются согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 4. ЭТАПЫ КОНКУРСА

### 4.1. Обсуждение с участниками конкурса функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг.

4.1.1. Если предусмотрен данный этап конкурса, то он проводится в срок и по адресу, указанному в пункте 7.25. Информационной карты документации, но не позднее срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

4.1.2. По результатам данного этапа конкурса заказчик составляет протокол, в котором указывается, в том числе информация о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения.

4.1.3. В случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик размещает на сайтах уточненное извещение и уточненную конкурсную документацию. В указанном случае всем участникам конкурса предлагается подать окончательные предложения с учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом в уточненных извещении и конкурсной документации устанавливается срок подачи окончательных предложений участников конкурса.

4.1.4. В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в извещение и конкурсную документацию, информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам проведения данного этапа конкурса. При этом участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения.

4.1.5. Участник конкурса вправе подать одно окончательное предложение в отношении каждого лота в любое время с момента размещения на сайтах, уточненных извещения и конкурсной документации до даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений, установленных уточненными извещением и конкурсной документацией. Уточненными извещением и конкурсной документацией может быть предусмотрена подача окончательного предложения с одновременной подачей нового ценового предложения.

4.1.6. Любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного предложения.

### 4.2. Обсуждение заказчиком предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении и документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг

4.2.1. Если предусмотрен данный этап конкурса, то он проводится в срок и по адресу, указанному в пункте 7.26. Информационной карты документации.

4.2.2. Обсуждение с участниками конкурса содержащихся в их заявках предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, должно осуществляться с участниками конкурса, соответствующими требованиям, указанным в извещении и конкурсной документации.

4.2.3. По результатам данного этапа конкурса заказчик составляет протокол, в котором указывается, в том числе информация о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения.

4.2.4. В случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик размещает на сайтах уточненное извещение и уточненную конкурсную документацию. Всем участникам конкурса предлагается подать окончательные предложения с учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом в уточненных извещении и конкурсной документации устанавливается срок подачи окончательных предложений участников конкурса.

4.2.5. В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в извещение и конкурсную документацию, информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам проведения данного этапа конкурса. При этом участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения.

4.2.6. Участник конкурса вправе подать одно окончательное предложение в отношении каждого лота в любое время с момента размещения на сайтах, уточненных извещения и конкурсной документации до даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений, установленных уточненными извещением и конкурсной документацией. Уточненными извещением и конкурсной документацией может быть предусмотрена подача окончательного предложения с одновременной подачей нового ценового предложения.

4.2.7. Любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного предложения.

4.2.8. Участник закупки вправе не принимать участие в обсуждении.

### 4.3. Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками заявок, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора

4.3.1. Этап проводится, если по итогам этапов, предусмотренных пунктами 4.1. или 4.2., заказчиком принято решение о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора, а также размещения уточненных извещения и конкурсной документации на сайтах. Этап проводится в срок и по адресу, указанному в пункте 7.27. Информационной карты документации

4.3.2. Рассмотрение и оценка окончательных предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора проводится заказчиком в срок, предусмотренный уточненными извещением и документацией о закупке, в порядке, установленном частью 5 конкурсной документации.

4.3.3. По итогам проведения этапа конкурса составляется протокол, который размещается на сайтах в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.

### 4.4. Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг.

4.4.1. Если предусмотрен данный этап конкурса, то он проводится в срок и по адресу, указанному в пункте 7.18. Информационной карты документации.

4.4.2. Подача дополнительных ценовых предложений проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении и пункте 7.18 Информационной карты документации. Информация о времени начала проведения указанного этапа размещается оператором ЭТП на сайтах в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений от участников конкурса в электронной форме составляет три часа.

4.4.3. Участники конкурса должны быть проинформированы о наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса с использованием программно-аппаратных средств ЭТП.

4.4.4. Участники конкурса подают одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного ими одновременно с конкурсной заявкой либо одновременно с окончательным предложением.

4.4.5. Если участник конкурса не меняет свое ценовое предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении итогового протокола.

## 5. ВСКРЫТИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК

## 5.1. Порядок вскрытия первых частей заявок

5.1.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении и в документации (с учетом всех изменений извещения и документации, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса и конкурсной документации) в пункте 7.18. Информационной карты, закупочная комиссия проводит открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявок (далее – вскрытие заявок) на участие в конкурсе.

5.1.2. Ответственный секретарь закупочной комиссии составляет протокол вскрытия заявок, в котором отражается вся основная информация по результатам вскрытия заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.

5.1.3. В случае если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.1.4. В случае проведения многолотовой закупки вскрытие заявок проводится по каждому лоту отдельно, но может быть оформлено в одном протоколе с выделением лотов.

5.1.5. Вскрытие заявок проводится на ЭТП и согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 5.2. Рассмотрение первых частей заявок на участие в конкурсе

5.2.1. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе указан в пункте 7.18. Информационной карты.

5.2.2. Закупочная комиссия рассматривает первые части заявки:

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов первой части заявки;

- на соответствие предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям, установленным в документации.

5.2.3. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в том числе в случаях:

- содержания в первой части заявки сведений о ценовом предложении участника;

- содержания в первой части заявки сведений об участнике конкурса или о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в п. 1.6.2. документации;

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий, указанных в настоящей конкурсной документации;

- нарушениям, согласно п. 1.9. в указании и подтверждении страны происхождения товара;

- несоответствия Спецификации техническому заданию, технического предложения (технических характеристик продукции, технических условий продукции, сроков поставки/выполнения работ/оказания услуг) требованиям настоящей конкурсной документации (если данные технические требования, условия, определены как обязательные).

5.2.4. При рассмотрении первых частей заявок на участие в конкурсе, для проведения экспертизы заявок на участие в закупке, Закупочная комиссия вправе, при необходимости, привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не заинтересованных и не связанных с участниками закупки, но в любом случае любые решения в ходе закупки принимаются Закупочной комиссией.

5.2.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок закупочная комиссия принимает решение о допуске участника закупки к подаче вторых частей заявок или об отказе в допуске.

5.2.6. По результатам рассмотрения составляется протокол, в котором должны быть указаны количество заявок, которые отклонены, с подробным описанием основания отклонения каждой заявки, с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует такая заявка. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания. Заказчик может объединить в один протокол вскрытие и рассмотрение первых частей заявок.

5.2.7. Если проводится многолотовый конкурс, то рассмотрение первых частей заявок проводится по каждому лоту отдельно.

5.2.8. В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на дальнейшее участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.2.9. В случае если на конкурс подана и (или) допущена одна заявка Заказчик предоставляет право этому Участнику продолжить участие в закупке.

## 5.3. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в конкурсе.

5.3.1. Этап рассмотрения вторых частей заявок участников закупки проводится заказчиком после опубликования протокола по результатам рассмотрения первых частей заявок, но не позднее срока, указанного в пункте 7.18. Информационной карты.

5.3.2. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявки:

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов второй части заявки;

- на соответствие Участников единым квалификационным требованиям, установленным в п. 1.6.2. документации и дополнительным квалификационным требованиям, установленным в п. 7.10. Информационной карты документации.

5.3.3. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в том числе в случаях:

- содержания во второй части заявки сведений о ценовом предложении участника;

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий, указанных в настоящей закупочной документации.

5.3.4. По результатам рассмотрения вторых частей заявок составляется протокол, в котором должны быть указаны количество заявок, которые отклонены, с подробным описанием основания отклонения каждой заявки, с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует такая заявка. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.

5.3.5. Если проводится многолотовый конкурс, то рассмотрение вторых частей заявок проводится по каждому лоту отдельно.

5.3.6. В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на дальнейшее участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.3.7. В случае если на конкурс подана и (или) допущена одна заявка Заказчик предоставляет право этому Участнику продолжить участие в закупке.

5.4. Рассмотрение ценовых предложений участников (дополнительных ценовых предложений) и подведение итогов.

5.4.1. Этап рассмотрения ценовых предложений участников проводится заказчиком после опубликования протокола по результатам рассмотрения вторых частей заявок.

5.4.2. Если предусмотрен этап подачи дополнительных ценовых предложений, то он начинается в сроки, указанные в п. 7.18. Информационной карты в случае, если Заказчик разместил протокол рассмотрения вторых частей, и длится три часа.

5.4.3. Закупочная комиссия рассматривает ценовые предложения участников (с учетом дополнительных ценовых предложений):

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов ценового предложения.

5.4.4. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к оценке в том числе в случаях:

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий, указанных в настоящей документации;

- невозможности однозначно определить цену товара (работы, услуги) по предоставленным документам;

- превышения участником начальной (максимальной) цены договора (указанной в пункте 7.6 Информационной карты).

5.4.5. Если проводится многолотовый конкурс, то рассмотрение ценовых предложений проводится по каждому лоту отдельно

5.4.6. В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на дальнейшее участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.4.7. В случае если на конкурс подана и (или) допущена одна заявка Заказчик допускает данную заявку к оценке.

### 5.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

5.5.1. В целях выявления лучших условий исполнения договора проводится оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, по итогам которых заявки ранжируются по степени предпочтительности для Заказчика. Оценке и сопоставлению подлежат только допущенные закупочной комиссией заявки.

5.5.2. Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в строгом соответствии с критериями и порядком оценки, предусмотренными в п. 7.9 Информационной карты.

5.5.3. Оценка заявок Участников проводится по суммам заявки без НДС для всех Участников независимо от налоговой ставки.

5.5.4. Применение национального режима согласно п. 1.9. документации.

5.5.5. В случае применения преимущества, согласно п. 1.9. документации, при оценке, сопоставлении заявок (окончательных предложений) осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного Участником закупки, предлагающего к поставке товар только российского происхождения (в том числе по товарам из перечня согласно приложению N 2 к ПП 1875).

5.5.6. Оценка и сопоставление заявок осуществляется закупочной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными закупочной комиссией.

5.5.7. Члены закупочной комиссии и специалисты, привлекаемые к оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе, несут персональную ответственность за объективность своих оценок.

5.5.8. Ориентировочные сроки оценки и сопоставления заявок указаны в п. 7.18. Информационной карты.

5.5.9. Закупочная комиссия определяет победителя конкурса, как Участника, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

5.5.10. Рассмотрение ценовых предложений, оценка и сопоставление заявок могут проходить в один этап на одном заседании закупочной комиссии и вносятся в один протокол по подведению итогов.

## 5.6. Заключение договора по результатам проведения конкурса

5.6.1. Порядок и сроки заключения договора по закупке:

5.6.1.1. В проект договора, который прилагается к документации, включаются реквизиты Победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные Победителем (единственным участником) в заявке. Если в заявке Победителя имеется протокол разногласий к договору, то при заполнении договора Заказчик, на свое усмотрение, может внести предложенные изменения, либо высказать свои возражения Победителю.

5.6.1.2. В течение не более 8-ми (восьми) дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик размещает на ЭТП заполненный проект договора.

5.6.1.3. Победитель (единственный участник) в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента размещения заполненного договора должен подписать электронной цифровой подписью договор на ЭТП.

5.6.1.4. Заказчик, после подписания Победителем, в течение 3-х (трех) дней подписывает электронной цифровой подписью договор на ЭТП.

5.6.1.5. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки.

5.6.2. Порядок действий при наличии разногласий с проектом договора.

5.6.2.1. Если Победитель (единственный участник), после получения договора обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке, то Победителем (единственным участником) оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном виде и должен содержать следующие сведения:

- о месте, дате и времени его составления;

- о наименовании предмета закупки и номера закупки;

- о положениях договора, в которых, по мнению Участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке такого Участника.

Протокол подписывается Победителем (единственным участником) закупки и направляется Заказчику в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента получения заполненного договора используя функционал ЭТП.

5.6.2.2. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня его получения от Победителя (единственного участника) закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно направляет договор Победителю (единственному участнику). Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить Победителю (единственному участнику) закупки договор в первоначальном варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по которым отказано в принятии полностью или частично замечаний Победителя (единственного участника) закупки, содержащихся в протоколе разногласий.

5.6.2.3. Победитель (единственный участник) закупки, с которым заключается договор, в течение 3-х (трех) дней со дня получения окончательной редакции договора, подписывает его с использованием функционала ЭТП.

5.6.2.4. В случае недостижения договоренности между Победителем (единственным участником) и Заказчиком по протоколу разногласий к договору, Победитель (единственный участник) должен подписать договор в предложенном Заказчиком варианте, а по пунктам разногласий решать вопрос в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В противном случае, по истечению 20 дней с момента опубликования итогового протокола по закупке Победитель (единственный участник) будет считаться уклонившимся от заключения договора.

5.6.2.5. В случае, если Участник, признанный Победителем, в срок, предусмотренный извещением, не представил Заказчику подписанный договор, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

5.6.3. Заказчик указывает в договоре страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке Участника, с которым заключается договор.

5.6.4. Участник, признанный Победителем, до заключения договора должен представить Заказчику обеспечение исполнения договора и другие документы требуемые в п. 7.24 Информационной карты, в случае если в документации было установлено такое требование. В случае непредставления Участником обеспечения исполнения договора и других документов, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

5.6.5. В случае, если Участник, признанный Победителем, признан Заказчиком уклонившимся от заключения договора, закупочная комиссия вправе пересмотреть решение об итогах конкурса и предложить Участнику, занявшему второе место заключить договор. Данное решение фиксируется протоколом. Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня подписания направляется участнику, который признан уклонившимся от заключения договора. Протокол размещается на ЭТП не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания. Обеспечение заявки, если оно было установлено в документации, такому Участнику не возвращается.

5.6.6. Договор с Участником, занявшем второе место заключается в порядке и сроки, указанные в п.5.6.1. и 5.6.2. с момента опубликования протокола (п.5.6.5).

5.6.7. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе внести изменения в договор в части количества поставляемого товара (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) и сумму договора не более, чем на 10 % от суммы, указанной в итоговом протоколе, а так же сроки исполнения договора, если это предусмотрено документацией. При этом сразу в ЕИС публикуется измененный договор.

5.6.8. При исполнении договора на поставку товара:

5.6.8.1. если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

5.6.8.2. если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

5.6.8.3. Если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

5.6.9. При исполнении договора на выполнение работ, оказание услуг:

5.6.9.1. если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

5.6.9.2. если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

5.6.10. Если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

6.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с отбором организации по предмету конкурса Участники и Заказчик прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

6.2. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Камчатского края.

  - 7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - 7.1. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного конкурса.

    - 7.2. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в заявках. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или документацией.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация изменяет и/или дополняет положения части I. «Общие условия проведения конкурса». При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в части I. и настоящей Информационной карте, применяются положения Информационной карты.

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Наименование Заказчика, контактная информация | АО «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Почтовый адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Адрес электронной почты: zakupki@korenergo.ru Телефон/факс: (84152) приемная 46-28-46; Ответственный за проведение закупочной процедуры: (84152) 46-26-81 доб. 236 Технические вопросы: (84152) 46-28-98 доб. 239 |
| 7.2. | Сайты для публикации | Единая информационная система (ЕИС) - www.zakupki.gov.ru Официальный сайт Заказчика - www.korenergo.ru (раздел Закупки – Сведения о закупках) Электронная торговая площадка (ЭТП) –utp.sberbank-ast.ru |
| 7.3. | Вид закупочной процедуры | конкурс в электронной форме |
| 7.4. | Предмет закупки | Работы по монтажу с пуско-наладкой дизель-генераторной установки 460 кВт на ДЭС-27 с. Ачайваям |
| 7.5. | Место, условия, сроки (периоды) поставки, товара, выполнения работ, оказания услуг | 1. Место поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): с. Ачайваям Олюторского района Камчатского края 2. Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): до 25 февраля 2026 года 3. Объем поставляемого товара (оказываемых услуг, выполняемых работ): согласно техническому заданию 4. Качественные характеристики товара (услуг, работ): согласно техническому заданию 5. Условия поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): согласно техническому заданию |
| 7.6. | Начальная цена договора без НДС | 19 788 326,39 рублей (девятнадцать миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч триста двадцать шесть рублей 39 копеек) без учета НДС Начальная цена за единицу товара, работы, услуги указана в приложении 2 к части II. Информационная карта Обоснование цены указанно в приложении 3 к части II. Информационная карта Цена, предложенная Участником, должна быть выражена в российских рублях в текущих ценах без учета НДС и не должна превышать начальную цену договора. Если Участник является плательщиком НДС, то в заявке он должен указать сумму заявки без НДС, сумму НДС и ставку в %, и сумму заявки с НДС. Если выбранный Победитель является плательщиком НДС, то договор с ним будет заключен с прибавлением к сумме заявки НДС, согласно налоговой ставке. |
| 7.7. | Порядок формирования цены договора | В цену выполнения работ включено: стоимость выполнение работ, расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования и материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату сборов и других обязательных платежей. |
| 7.8. | Форма, сроки и порядок оплаты | В соответствии с проектом договора (Часть V документации) и заявкой Участника (если данные параметры являются критерием оценки). |
| 7.9. | Критерии оценки | Критериями оценки являются: 1. Квалификация Участника: - 40 %: 1.1. Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ; 1.2. Наличие квалифицированных кадров для выполнения работ. 2. Цена – 60 % Применение критериев оценки указанно в приложении 1 к части II «Информационная карта конкурса» |
| 7.10.1. | Требования к участникам конкурса | 1) Непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 2) Неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки; 3) Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 4) Отсутствие у Участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5) Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке Участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 7) Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц. |
| 7.10.2. | Дополнительные квалификационные требования к участникам размещения заказа | не установлены |
| 7.11. | Национальный режим | Установлен согласно п. 1.9. Документации и Техническому заданию (часть IV. документации) |
| 7.12. | Форма и порядок подачи заявки | Участник подает заявку в порядке и по регламенту электронной торговой площадки, указанной в п. 7.2. информационной карты, согласно п. 3.1. документации, в составе, согласно п. 7.13 Информационной карты и в срок, указанный в пункте 7.17. Информационной карты. |
| 7.13. | Требования к содержанию заявки | Участник должен подготовить заявку, включающую следующие документы: I) Первая часть заявки оформляется по форме 1 части III документации с указанием предложений Участника по качественным характеристикам критериев оценки, если они установлены документацией. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме сведений об участнике конкурса и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. II) Вторая часть заявки оформляется по форме 2 части III документации с приложением следующих документов: 1) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям документации: а) анкету Участника (форма 4 части III документации); б) декларация о соответствии Участника требованиям, предъявляемым к Участникам закупки (форма 5 части III документации); в) копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки: - индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; - лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если Участником такой закупки является юридическое лицо. В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц - Устав, Свидетельство о постановке на налоговый учет, Свидетельство о регистрации юридического лица); д) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для Участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено документацией о закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено документацией о закупке) является крупной сделкой; е) информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, если соответствующее требование предусмотрено извещением и документацией о закупке: - реквизиты специального банковского счета Участника закупки, если обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется Участником закупки путем внесения денежных средств; - независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в закупке Участником закупки предоставляется независимая гарантия; ж) обязательство участника представить до момента заключения договора в случае, если участник закупки будет признан победителем, документы, указанные в п. 7.24. 2) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: а) рекомендательные письма-подтверждения (отзыв) об аналогичной работе на рынке услуг (желательно); б) справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых договоров (форма 6 части III документации); в) справку о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения договора (форма 7 части III документации). 3) копии документов, подтверждающие соответствие Участника требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки и указанные в п. 7.10.2. Информационной карты. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Участник декларирует соответствие с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы. Декларация, предусмотренная пп. 1 б) части II может представляться в составе заявки Участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает Участнику закупки возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в части II, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке. III) Ценовое предложение Участника оформляется по форме 3 части III документации с приложением следующих документов: - заполненного Участником проекта договора (с заполнением реквизитов, сумм, объемов и всех приложений по форме и в соответствии с частью V документации). К заявке прикладывается заполненный проект договора в формате, разрешенном для редактирования (например, в формате .doc) |
| 7.14. | Требования к сроку действия заявки и к оформлению заявки | Заявка должна быть действительна в течение срока, указанного Участником в коммерческом предложении. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок, указанного в п. 7.17. Информационной карты. Заявка должна быть оформлена согласно п.3.1. часть I документации конкурса |
| 7.15. | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | В соответствии части IV. «Техническое задание конкурсной документации» и проекту договора, содержащемуся в части V конкурсной документации. |
| 7.16. | Разъяснение положений документации | Запрос на разъяснения должен быть направлен до 09-00 «Камчатского времени» 06.11.2025 г. (00-00 «Московского времени»). Порядок предоставления разъяснений положений документации представлен в пункте 2.2. документации. Участник подает запрос на предоставление разъяснений положений документации о закупке только через электронную торговую площадку, указанную в п. 7.2. Информационной карты, в порядке и по регламенту электронной торговой площадки, заполненный согласно п. 2.2. части I документации в срок, указанный в настоящем пункте. |
| 7.17. | Место, дата и время начала и окончания подачи заявок | Место приёма заявок –заявки подаются на ЭТП, указанную в п. 7.2. Начало приёма заявок – «23» октября 2025 года. Окончание приёма заявок – «10» ноября 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. |
| 7.18. | Место, дата и ориентировочное время вскрытия заявок, рассмотрения заявок, подведения итогов | Место вскрытия, рассмотрения заявок, подведения итогов – г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д. 41 Дата и время рассмотрения первых частей заявок –«10» ноября 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. Дата и время начала подачи дополнительных ценовых предложений – «13» ноября 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени (время начала этапа назначается оператором ЭТП после публикации извещения и может не совпадать с указанным здесь). Дата и время рассмотрения вторых частей заявок–«13» ноября 2025 года в 14 часов 00 минут по камчатскому времени. Дата и время сопоставления дополнительных ценовых предложений – «17» ноября 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени Дата и время подведения итогов – «18» ноября 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени |
| 7.19. | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| 7.20. | Сведения о валюте | Цена указана в рублях Российской Федерации |
| 7.21. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не установлен. |
| 7.22. | Размер обеспечения заявок | Требование об обеспечении заявок не установлено |
| 7.23. | Размер обеспечения исполнения договора | Требование об обеспечении исполнения договора установлено. 1. Размер обеспечения исполнения договора: 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 989 416,32 рублей (девятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста шестнадцать рублей 32 копейки). 2. Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора: Одновременно с подписанным экземпляром договора в срок, указанный в пункте 5.6. документации, победитель конкурса обязан предоставить обеспечение исполнения договора. Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора. В соответствии с пп. 2 п. 2.20.7 Положения, в случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счёт. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. 3. Требования к обеспечению исполнения договора: 3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения договора принимает независимые гарантии. - Независимая гарантия должна соответствовать следующим требованиям: - - независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; - - информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; - - независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом; - - независимая гарантия должна содержать: - а) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства; - б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 настоящей статьи; в) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией. Несоответствие независимой гарантии, требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком. Заказчик рассматривает поступившую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. 3.2. В случае если обеспечением исполнения договора является внесение денежных средств, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам: Получатель: АО «Корякэнерго» ИНН/КПП: 8202010020/ 410101001 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» г. Благовещенск, Р/С.: 40702810101550008064 Кор/C.: 30101810300000000765 БИК: 041012765 Назначение платежа: обеспечение исполнения договора на работы по монтажу с пуско-наладкой дизель-генераторной установки 460 кВт на ДЭС-27 с. Ачайваям в противном случае, обеспечение исполнения договора в виде внесения денежных средств считается не предоставленным. При предоставлении обеспечения таким способом проверяется факт поступления денежных средств в полном размере на счет Заказчика, указанный в документации о закупке. Возврат обеспечения исполнения договора осуществляется Заказчиком после выполнения Подрядчиком работ в объеме, предусмотренном договором, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания итогового Акта о приемке выполненных работ. |
| 7.24. | Форма, сроки и порядок заключения договора | В электронной форме, с использованием ЭЦП и функционала ЭТП. Договор должен быть подписан не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты опубликования итогового протокола. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки Сроки и порядок обмена проектами договора установлены в п. 5.6. документации. До заключения договора участник должен предоставить: - обеспечение исполнения договора в размере и способами указанными в п. 7.23 Непредоставление вышеуказанных документов до момента окончания срока подписания договора установленные в п. 4.5. документации. является поводом признать Участника, с которым заключается договор уклонившимся от заключения договора. |
| 7.25. | Место время и порядок проведения этапа «Обсуждение с участниками конкурса функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг» | Не предусмотрен |
| 7.26. | Место время и порядок проведения этапа «Обсуждение заказчиком предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении и документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг» | Не предусмотрен |
| 7.27. | Место время и порядок проведения этапа «Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками заявок, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора» | Не предусмотрен |
| 7.28. | Место время и порядок проведения этапа «Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг» | Место и сроки проведения указаны в п. 7.18. Порядок проведения указан в п. 4.4. конкурсной документации. |
| 7.29. | Антидемпинговые меры | - Не применяются |

Приложение №1 к части II «Информационная карта конкурса».

Критерии оценки.

Комиссия осуществляет отбор и оценку заявок Участников исходя из следующих критериев:

| № п/п | Критерии оценки | Единица измерения | Предельные показатели | Максимально возможное кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Квалификация Участника |  |  | Значимость критерия – 40 % |
| 1.1. | Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ (см. п. 1.1. ниже таблицы) | шт | Не менее 1 | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: При наибольшем кол-ве присваивается – 40 баллов. Шаг снижения 10 баллов |
| 1.2. | Наличие квалифицированных кадров для выполнения работ (см. п. 1.2. ниже таблицы) | чел | Не менее 1 | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: При наибольшем кол-ве присваивается – 60 баллов. Шаг снижения 10 баллов |
| 2. | Цена: |  |  | Значимость критерия – 60 % |
| 2.1 | Цена договора, предложенная участником. | Рубли, без учета НДС | Не более п. 7.6. | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: 1. Балл участников рассчитывается по формуле: Rа= Аmin / Аn * 100 , где: Rа – баллы присуждаемые заявке; Аmin – наименьшая сумма заявки, предложенная Участниками; Аn – сумма заявки, предложенная участником, заявка которого оценивается; 100 – максимально возможное количество баллов |

Итоговый рейтинг по каждой заявке рассчитывается как сумма баллов, присуждаемых по каждому критерию, умноженных на значимость критерия.

Первое место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый рейтинг.

В случае равных итоговых рейтингов приоритет отдается заявке, которая поступила раньше.

Если по не ценовому критерию оценки Заказчик установил предельные показатели, а в заявке участника это предельное значение превышено (преуменьшено), то при оценке ставится 0 баллов по этому критерию такому участнику. При превышении ценного критерия заявка участника отклоняется.

Квалификация Участника:

1.1. Участник должен иметь выполненные без рекламаций за последние 3 года договоры (не менее одного) работы по монтажу с пуско-наладкой ДГУ на сумму не менее 1 500 000 рублей каждый.

Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ подтверждается справкой о выполнении аналогичных договоров по форме 6 части III. Формы документов и порядок их заполнения с желательным приложением положительных отзывов. К справке в обязательном порядке прилагаются заверенные Участником копии актов выполненных работ по договорам, указанным в справке. Отказ от приложения вышеуказанных копий ссылкой на коммерческую тайну, либо по другим причинам, является поводом для установления по указанному критерию оценки 0 баллов Участнику.

1.2. Участник должен иметь в наличии квалифицированные кадры для проведения работ, а именно:

- специалист, прошедший обучение (повышение квалификации и т.п.) по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту дизель-генераторных установок – не менее 1 человека;

Наличие квалифицированных кадров для выполнения работ подтверждается справкой о кадровых ресурсах по форме 7 части III. Формы документов и порядок их заполнения, с обязательным приложением копий, заверенных участником или субподрядчиком, дипломов, свидетельств о прохождении обучения либо о повышении квалификации и т.п.. Отказ от приложения вышеуказанных копий ссылкой на коммерческую тайну, либо по другим причинам, является поводом для установления по указанному критерию оценки 0 баллов Участнику.

Отсутствие вышеперечисленных форм и копий, заверенных участником договоров и документов не считается поводом для отклонения предложения Участника.

Приложение № 2 к части II «Информационная карта конкурса».

Начальная цена за единицу товара, работы, услуги

| № п/п | Наименование объектов | Стоимость в рублях без учета НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Монтаж дизель-генераторной установки в комплекте с МТР для эксплуатации и технического обслуживания на ДЭС№27 с. Ачайваям. | 19 788 326,39 |

Приложение № 3 к части II «Информационная карта конкурса».

Обоснование цены

Начальная цена договора сформирована расходно-сметным методом и на основании смет на выполнение работ, составленных в соответствии с:

– Методикой определения сметной стоимости строительства (приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр)., приказ Минстроя РФ 1046/пр от 30.12.2021г. приказ Минстроя РФ 557/пр от 07.07.2022г.

– «Методика определения величины сметной прибыли в строительстве, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, введенными в действие приказом № 774/пр от 11 декабря 2020г.

– «Методика по определению величины накладных расходов в строительстве, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, введенными в действие приказом № 812/пр от 12 декабря 2020г.

– Сметная стоимость материалов и оборудования принята по ФССЦ 81-01-2001.

– Сметная документация составлена ресурсно-индексным методом, в федеральной сметно-нормативной базе ФСНБ-2022, дополнение 11 (приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр) с переводом в текущие цены на 3 квартал 2024 года в соответствии с письмом Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09), программный комплекс АВС (редакция 2024.10.1).

| № п/п | Перечень выполняемых работ | Сумма (руб.) без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Монтаж дизель-генераторной установки в комплекте с МТР для эксплуатации и технического обслуживания на ДЭС№27 с. Ачайваям. | 19 788 326,39 |
| Итого: |  | 19 788 326,39 |  |

Для расчета стоимости оборудования и ЗИП, включенного в смету, применили метод анализа рынка на основе полученных коммерческих предложений от двух поставщиков.

Расчет НМЦД

На поставку дизель-генераторных установок и электроматериалов для монтажа.

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во | Данные источника № 1 | Данные источника № 2 | Средняя цена за ед. изм., (руб.) без НДС | Сумма, (руб.) без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена за ед. изм, (руб.) без НДС | Цена за ед. изм, (руб.) без НДС |  |  |
| 1. | Дизель-генераторная установка номинальной мощностью Prime Power 460 кВт в комплекте с МТР для эксплуатации и технического обслуживания на ДЭС№27 с. Ачайваям. | компл. | 1 | 17 604 337,34 | 18 468 907,57 | 18 036 622,46 | 18 036 622,46 |
| 2. | Электроматериалы для подключения ДГУ номинальной мощностью Prime Power 460 кВт на ДЭС№27 с. Ачайваям. | компл. | 1 | 236 786,25 | 266 782,80 | 251 784,53 | 251 784,53 |
| Начальная (максимальная) цена |  |  |  |  |  |  | 18 288 406,99 |

Коэффициент вариации по каждому наименованию товара не превышает 33 %. Совокупность значений, используемых в расчете при определении начальной цены договора, является однородной.

Коэффициент корректировки цены не применяется.

Начальная (максимальная) цена договора 19 788 326,39 рублей (девятнадцать миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч триста двадцать шесть рублей 39 копеек) без НДС

|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж дизель-генераторной установки номинальной мощностью Prime Power 460 кВт в комплекте с МТР для эксплуатации и технического обслуживания на ДЭС№27 с. Ачайваям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование конструктивного решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен в текущих ценах на 3 квартал 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 19788,33 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491,70 |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |
| # в том числе: |  |  |  |  |  | # Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 35,49 |  |  |  | # тыс.руб. |  |  |  |
|  | # строительных работ |  | # 83,40 | # тыс.руб. |  | # Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 493 |  |  |  | # чел.-ч |  |  |  |
|  | # монтажных работ |  | # 1195,25 | # тыс.руб. |  | # Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 33 |  |  |  | # чел.-ч |  |  |  |
|  | # оборудования |  | # 18288,41 | # тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # прочих затрат |  | # 221,26 | # тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # пусконаладочных работ |  | # 221,26 | # тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # в т.ч. в холостую |  | # 177,01 | # тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # в т.ч. под нагрузкой |  | # 44,25 | # тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу | коэффи-циенты | всего с учетом коэф-фициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  |  | коэффици-енты |  |  |  | всего в текущем уровне цен |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| Раздел 1. Монтаж и пуско-наладочные работы дизель-генераторной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 09-05-003-02 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Постановка болтов высокопрочных | 100 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 522,48 |  |  |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 16,1 | ## 1 | ## 1,61 |  |  |  |  |  |  | ## 945,64 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1 522,48 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,74 |  |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,35 |  |  |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,046 | ## 1 | ## 0,0046 |  | ## 477,92 |  |  | ## 1,69 |  | ## 807,68 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 3,72 |  |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,046 | ## 1 | ## 0,0046 |  |  |  |  |  |  | ## 945,64 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 4,35 |  |  |  |
| ## 2 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч | ## 6 | ## 1 | ## 0,6 |  | ## 4,35 |  |  | ## 1,54 |  | ## 6,70 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 4,02 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628,04 |  |  |  |
| ## 3 | ## 14.5.09.07-0030 | ## Растворитель Р-4 | ## т | ## 0,00002 | ## 1 | ## 0,000002 |  | ## 98 526,45 |  |  | ## 1,83 |  | ## 180 303,40 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 0,36 |  |  |  |
| ## 4 | ## 01.3.01.01-0001 | ## Бензин авиационный Б-70 | ## т | ## 0,002 | ## 1 | ## 0,0002 |  | ## 116 448,72 |  |  | ## 1,54 |  | ## 179 331,03 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 35,87 |  |  |  |
| ## 5 | ## 01.3.02.03-0012 | ## Ацетилен растворенный технический, марка Б | ## т | ## 0,00416 | ## 1 | ## 0,000416 |  | ## 416 065,60 |  |  | ## 2,75 |  | ## 1 144 180,40 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 475,98 |  |  |  |
| ## 6 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 6 | ## 1 | ## 0,6 |  | ## 114,64 |  |  |  |  | ## 153,49 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 92,09 |  |  |  |
| ## 7 | ## 14.5.09.04-0111 | ## Отвердитель № 1 | ## т | ## 0,00005 | ## 1 | ## 0,000005 |  | ## 1 138 785,85 |  |  | ## 1,83 |  | ## 2 083 978,11 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 10,42 |  |  |  |
| ## 8 | ## 14.5.11.03-0002 | ## Смеси сухие шпатлевочные влагостойкие на основе гипса с полимерными и гидрофобными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,5 МПа | ## кг | ## 1,4 | ## 1 | ## 0,14 |  | ## 36,04 |  |  | ## 2,64 |  | ## 95,15 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 13,32 |  |  |  |
|  | ## 01.7.15.02 | ## Болты высокопрочные | ## т | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 162,61 |  |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 526,83 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-009.0 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % | 98 | 1 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 496,29 |  |  |  |
|  | Пр/774-009.0 | СП - Строительные металлические конструкции | % | 62 | 1 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 946,63 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 605,53 |  |  |  |
| 2 | 08-01-087-03 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Металлические конструкции | т | 0,5 | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 26,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 343,15 |  |  |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 53,6 | ## 1 | ## 26,8 |  |  |  |  |  |  | ## 945,64 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 25 343,15 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 789,26 |  |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 772,72 |  |  |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 1,6 | ## 1 | ## 0,8 |  | ## 1 167,70 |  |  |  |  | ## 2 273,49 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1 818,79 |  |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 1,6 | ## 1 | ## 0,8 |  |  |  |  |  |  | ## 1 270,26 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1 016,21 |  |  |  |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 13,07 | ## 1 | ## 6,535 |  | ## 24,46 |  |  |  |  | ## 49,63 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 324,33 |  |  |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 1,6 | ## 1 | ## 0,8 |  | ## 477,92 |  |  | ## 1,69 |  | ## 807,68 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 646,14 |  |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 1,6 | ## 1 | ## 0,8 |  |  |  |  |  |  | ## 945,64 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 756,51 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 683,95 |  |  |  |
| ## 4 | ## 02.3.01.02-1118 | ## Песок природный для строительных работ II класс, средний | ## м3 | ## 0,15 | ## 1 | ## 0,075 |  | ## 565,20 |  |  | ## 2,88 |  | ## 1 627,78 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 122,08 |  |  |  |
| ## 5 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 27 | ## 1 | ## 13,5 |  | ## 174,93 |  |  | ## 1,57 |  | ## 274,64 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 3 707,64 |  |  |  |
| ## 6 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 4,2 | ## 1 | ## 2,1 |  | ## 155,63 |  |  |  |  | ## 192,30 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 403,83 |  |  |  |
| ## 7 | ## 03.2.01.01-0003 | ## Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н) | ## т | ## 0,18 | ## 1 | ## 0,09 |  | ## 4 885,85 |  |  | ## 2,51 |  | ## 12 263,48 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1 103,71 |  |  |  |
| ## 8 | ## 07.2.07.04-0007 | ## Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | ## т | ## 1 | ## 1 | ## 0,5 |  | ## 105 278,81 |  |  | ## 1,6 |  | ## 168 446,10 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 84 223,05 |  |  |  |
| ## 9 | ## 01.7.15.07-0031 | ## Дюбели стальные распорные с гайкой | ## 100 шт | ## 0,8 | ## 1 | ## 0,4 |  | ## 237,77 |  |  | ## 1,3 |  | ## 309,10 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 123,64 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 589,08 |  |  |  |
| 2.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 506,86 |  |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 27 115,87 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 658,19 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 829,09 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 583,22 |  |  |  |
| 3 | 12-01-008-10 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм | 100 м | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 37,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 858,67 |  |  |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 316 | ## 1 | ## 37,92 |  |  |  |  |  |  | ## 945,64 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 35 858,67 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 758,62 |  |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 5,5344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 890,75 |  |  |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 39,79 | ## 1 | ## 4,7748 |  | ## 1 167,70 |  |  |  |  | ## 2 273,49 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 10 855,46 |  |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 39,79 | ## 1 | ## 4,7748 |  |  |  |  |  |  | ## 1 270,26 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 6 065,24 |  |  |  |
| ## 2 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч | ## 0,18 | ## 1 | ## 0,0216 |  | ## 781,38 |  |  |  |  | ## 1 368,10 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 29,55 |  |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,18 | ## 1 | ## 0,0216 |  |  |  |  |  |  | ## 1 086,78 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 23,47 |  |  |  |
| ## 3 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 87,2 | ## 1 | ## 10,464 |  | ## 24,46 |  |  |  |  | ## 49,63 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 519,33 |  |  |  |
| ## 4 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч | ## 0,18 | ## 1 | ## 0,0216 |  | ## 105,74 |  |  | ## 1,85 |  | ## 195,62 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 4,23 |  |  |  |
| ## 5 | ## 91.10.01-002 | ## Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | ## маш.-ч | ## 6,15 | ## 1 | ## 0,738 |  | ## 2 608,83 |  |  | ## 1,74 |  | ## 4 539,36 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 3 350,05 |  |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 6,15 | ## 1 | ## 0,738 |  |  |  |  |  |  | ## 1 086,78 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 802,04 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 078,73 |  |  |  |
| ## 6 | ## 01.7.03.01-0002 | ## Вода водопроводная | ## м3 | ## 0,92 | ## 1 | ## 0,1104 |  | ## 36,31 |  |  | ## 2,34 |  | ## 84,97 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 9,38 |  |  |  |
| ## 7 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 11,25 | ## 1 | ## 1,35 |  | ## 4,94 |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 14,55 |  |  |  |
| ## 8 | ## 01.7.11.04-0052 | ## Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | ## кг | ## 10 | ## 1 | ## 1,2 |  | ## 98,31 |  |  | ## 1,46 |  | ## 143,53 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 172,24 |  |  |  |
| ## 9 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 15,5 | ## 1 | ## 1,86 |  | ## 114,64 |  |  |  |  | ## 153,49 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 285,49 |  |  |  |
| ## 10 | ## 01.7.11.07-0041 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э55, диаметр 4 мм | ## т | ## 0,018 | ## 1 | ## 0,00216 |  | ## 158 259,47 |  |  | ## 1,32 |  | ## 208 902,50 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 451,23 |  |  |  |
| ## 11 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 3,7 | ## 1 | ## 0,444 |  | ## 41,38 |  |  | ## 2,6 |  | ## 107,59 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 47,77 |  |  |  |
| ## 12 | ## 01.3.02.06-0011 | ## Углекислый газ | ## т | ## 0,008 | ## 1 | ## 0,00096 |  | ## 65 481,45 |  |  | ## 1,56 |  | ## 102 151,06 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 98,07 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 586,77 |  |  |  |
| 3.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 717,17 |  |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 42 749,42 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 611,95 |  |  |  |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 664,73 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 580,62 |  |  |  |
| 4 | 23.5.02.02-0054 цены 3 квартал 2024 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 12 | 1 | 12 |  | 435,55 |  |  |  |  | 669,75 |  |  | 1 |  |  |  | 8 037,00 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 037,00 |  |  |  |
| 5 | 23.8.04.06-0072 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 2 | 1 | 2 |  | 437,57 |  |  | 1,45 |  | 634,48 |  |  | 1 |  |  |  | 1 268,96 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 268,96 |  |  |  |
| 6 | 16-02-007-04 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм | соединение | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 843,70 |  |  |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 1,46 | ## 1 | ## 2,92 |  |  |  |  |  |  | ## 973,87 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 2 843,70 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,60 |  |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,91 |  |  |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 0,75 | ## 1 | ## 1,5 |  | ## 24,46 |  |  |  |  | ## 49,63 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 74,45 |  |  |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,02 |  | ## 477,92 |  |  | ## 1,69 |  | ## 807,68 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 16,15 |  |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,02 |  |  |  |  |  |  | ## 945,64 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 18,91 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 781,76 |  |  |  |
| ## 3 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,33 | ## 1 | ## 0,66 |  | ## 155,63 |  |  |  |  | ## 192,30 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 126,92 |  |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.15.03-0014 | ## Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | ## т | ## 0,00137 | ## 1 | ## 0,00274 |  | ## 145 801,49 |  |  | ## 1,57 |  | ## 228 908,34 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 627,21 |  |  |  |
| ## 5 | ## 01.1.02.08-0002 | ## Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | ## 1000 шт | ## 0,001 | ## 1 | ## 0,002 |  | ## 13 680,39 |  |  | ## 1,01 |  | ## 13 817,19 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 27,63 |  |  |  |
|  | ## 23.8.03.11 | ## Фланцы стальные | ## шт | ## 2 | ## 1 | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 734,97 |  |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 862,61 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 635,51 |  |  |  |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % | 72 | 1 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 061,08 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 431,56 |  |  |  |
| 7 | 23.8.03.11-0131 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 4 | 1 | 4 |  | 731,09 |  |  | 1,33 |  | 972,35 |  |  | 1 |  |  |  | 3 889,40 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 889,40 |  |  |  |
| 8 | 12-01-008-12 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм | 100 м | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 43,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 305,56 |  |  |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 364 | ## 1 | ## 43,68 |  |  |  |  |  |  | ## 945,64 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 41 305,56 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 023,21 |  |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 6,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 359,12 |  |  |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 47,96 | ## 1 | ## 5,7552 |  | ## 1 167,70 |  |  |  |  | ## 2 273,49 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 13 084,39 |  |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 47,96 | ## 1 | ## 5,7552 |  |  |  |  |  |  | ## 1 270,26 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 7 310,60 |  |  |  |
| ## 2 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч | ## 0,27 | ## 1 | ## 0,0324 |  | ## 781,38 |  |  |  |  | ## 1 368,10 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 44,33 |  |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,27 | ## 1 | ## 0,0324 |  |  |  |  |  |  | ## 1 086,78 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 35,21 |  |  |  |
| ## 3 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 110,09 | ## 1 | ## 13,2108 |  | ## 24,46 |  |  |  |  | ## 49,63 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 655,65 |  |  |  |
| ## 4 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч | ## 0,27 | ## 1 | ## 0,0324 |  | ## 105,74 |  |  | ## 1,85 |  | ## 195,62 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 6,34 |  |  |  |
| ## 5 | ## 91.10.01-002 | ## Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | ## маш.-ч | ## 7,77 | ## 1 | ## 0,9324 |  | ## 2 608,83 |  |  | ## 1,74 |  | ## 4 539,36 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 4 232,50 |  |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 7,77 | ## 1 | ## 0,9324 |  |  |  |  |  |  | ## 1 086,78 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1 013,31 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 772,61 |  |  |  |
| ## 6 | ## 01.7.03.01-0002 | ## Вода водопроводная | ## м3 | ## 2 | ## 1 | ## 0,24 |  | ## 36,31 |  |  | ## 2,34 |  | ## 84,97 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 20,39 |  |  |  |
| ## 7 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 15,3 | ## 1 | ## 1,836 |  | ## 4,94 |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 19,79 |  |  |  |
| ## 8 | ## 01.7.11.04-0052 | ## Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | ## кг | ## 17 | ## 1 | ## 2,04 |  | ## 98,31 |  |  | ## 1,46 |  | ## 143,53 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 292,80 |  |  |  |
| ## 9 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 24 | ## 1 | ## 2,88 |  | ## 114,64 |  |  |  |  | ## 153,49 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 442,05 |  |  |  |
| ## 10 | ## 01.7.11.07-0041 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э55, диаметр 4 мм | ## т | ## 0,03 | ## 1 | ## 0,0036 |  | ## 158 259,47 |  |  | ## 1,32 |  | ## 208 902,50 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 752,05 |  |  |  |
| ## 11 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 6,2 | ## 1 | ## 0,744 |  | ## 41,38 |  |  | ## 2,6 |  | ## 107,59 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 80,05 |  |  |  |
| ## 12 | ## 01.3.02.06-0011 | ## Углекислый газ | ## т | ## 0,0135 | ## 1 | ## 0,00162 |  | ## 65 481,45 |  |  | ## 1,56 |  | ## 102 151,06 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 165,48 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 460,50 |  |  |  |
| 8.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 826,11 |  |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 49 664,68 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 181,45 |  |  |  |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 845,75 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 313,81 |  |  |  |
| 9 | 23.5.02.02-0072 цены 3 квартал 2024 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | 12 | 1 | 12 |  | 1 093,05 |  |  |  |  | 1 318,07 |  |  | 1 |  |  |  | 15 816,84 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 816,84 |  |  |  |
| 10 | 23.8.04.06-0083 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 2 | 1 | 2 |  | 1 107,56 |  |  | 1,45 |  | 1 605,96 |  |  | 1 |  |  |  | 3 211,92 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 211,92 |  |  |  |
| 11 | 16-02-007-06 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм | соединение | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 771,96 |  |  |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 2,45 | ## 1 | ## 4,9 |  |  |  |  |  |  | ## 973,87 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 4 771,96 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,26 |  |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,83 |  |  |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 1,42 | ## 1 | ## 2,84 |  | ## 24,46 |  |  |  |  | ## 49,63 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 140,95 |  |  |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,04 |  | ## 477,92 |  |  | ## 1,69 |  | ## 807,68 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 32,31 |  |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,04 |  |  |  |  |  |  | ## 945,64 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 37,83 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 003,52 |  |  |  |
| ## 3 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,8 | ## 1 | ## 1,6 |  | ## 155,63 |  |  |  |  | ## 192,30 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 307,68 |  |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.15.03-0015 | ## Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М20 (М22), длина болта 40-220 мм | ## т | ## 0,00137 | ## 1 | ## 0,00274 |  | ## 151 744,95 |  |  | ## 1,57 |  | ## 238 239,57 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 652,78 |  |  |  |
| ## 5 | ## 01.1.02.08-0003 | ## Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм | ## 1000 шт | ## 0,001 | ## 1 | ## 0,002 |  | ## 21 315,35 |  |  | ## 1,01 |  | ## 21 528,50 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 43,06 |  |  |  |
|  | ## 23.8.03.11 | ## Фланцы стальные | ## шт | ## 2 | ## 1 | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 986,57 |  |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 809,79 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 108,43 |  |  |  |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % | 72 | 1 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 463,05 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 558,05 |  |  |  |
| 12 | 23.8.03.11-0011 цены 3 квартал 2024 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт | 4 | 1 | 4 |  | 1 491,98 |  |  |  |  | 1 961,52 |  |  | 1 |  |  |  | 7 846,08 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 846,08 |  |  |  |
| 13 | 12-11-006-01 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 57 мм | присоединение | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 226,94 |  |  |  |
|  | ## 1-100-45 | ## Средний разряд работы 4,5 | ## чел.-ч | ## 7 | ## 1 | ## 14 |  |  |  |  |  |  | ## 1 016,21 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 14 226,94 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,81 |  |  |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 0,26 | ## 1 | ## 0,52 |  | ## 24,46 |  |  |  |  | ## 49,63 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 25,81 |  |  |  |
|  | 3 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,39 |  |  |  |
| ## 2 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 0,612 | ## 1 | ## 1,224 |  | ## 4,94 |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 13,19 |  |  |  |
| ## 3 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 0,36 | ## 1 | ## 0,72 |  | ## 114,64 |  |  |  |  | ## 153,49 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 110,51 |  |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.11.07-0230 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,14 | ## 1 | ## 0,28 |  | ## 148,86 |  |  | ## 1,32 |  | ## 196,50 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 55,02 |  |  |  |
| ## 5 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 0,11 | ## 1 | ## 0,22 |  | ## 41,38 |  |  | ## 2,6 |  | ## 107,59 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 23,67 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 455,14 |  |  |  |
| 13.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,54 |  |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 14 226,94 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 515,59 |  |  |  |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 544,39 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 799,66 |  |  |  |
| 14 | 08-02-148-03 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 37,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 316,33 |  |  |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 18,56 | ## 1 | ## 37,12 |  |  |  |  |  |  | ## 924,47 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 34 316,33 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 380,56 |  |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 886,36 |  |  |  |
| ## 1 | ## 91.06.01-003 | ## Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | ## маш.-ч | ## 4,27 | ## 1 | ## 8,54 |  | ## 1,75 |  |  | ## 1,83 |  | ## 3,20 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 27,33 |  |  |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,2 | ## 1 | ## 0,4 |  | ## 1 167,70 |  |  |  |  | ## 2 273,49 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 909,40 |  |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,2 | ## 1 | ## 0,4 |  |  |  |  |  |  | ## 1 270,26 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 508,10 |  |  |  |
| ## 3 | ## 91.06.03-061 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | ## маш.-ч | ## 4,27 | ## 1 | ## 8,54 |  | ## 8,84 |  |  | ## 1,6 |  | ## 14,14 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 120,76 |  |  |  |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,2 | ## 1 | ## 0,4 |  | ## 477,92 |  |  | ## 1,69 |  | ## 807,68 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 323,07 |  |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,2 | ## 1 | ## 0,4 |  |  |  |  |  |  | ## 945,64 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 378,26 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 367,10 |  |  |  |
| ## 5 | ## 01.7.06.07-0002 | ## Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | ## 10 м | ## 0,096 | ## 1 | ## 0,192 |  | ## 37,71 |  |  | ## 1,55 |  | ## 58,45 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 11,22 |  |  |  |
| ## 6 | ## 14.4.03.03-0002 | ## Лак битумный БТ-123 | ## т | ## 0,00006 | ## 1 | ## 0,00012 |  | ## 82 698,14 |  |  | ## 1,52 |  | ## 125 701,17 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 15,08 |  |  |  |
| ## 7 | ## 10.3.02.03-0011 | ## Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | ## кг | ## 0,5 | ## 1 | ## 1 |  | ## 931,11 |  |  | ## 1,44 |  | ## 1 340,80 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1 340,80 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 950,35 |  |  |  |
| 14.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686,33 |  |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 35 202,69 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 906,74 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 953,37 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 496,79 |  |  |  |
| 15 | 08-01-056-02 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А Автоматический силовой выключатель (крепление настенное без Дин-рейки) ВА-99 трехфазный на ток 1600А с регулировкой расцепителя | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 583,98 |  |  |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 3,79 | ## 1 | ## 3,79 |  |  |  |  |  |  | ## 945,64 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 3 583,98 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,04 |  |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,50 |  |  |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,07 | ## 1 | ## 0,07 |  | ## 1 167,70 |  |  |  |  | ## 2 273,49 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 159,14 |  |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,07 | ## 1 | ## 0,07 |  |  |  |  |  |  | ## 1 270,26 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 88,92 |  |  |  |
| ## 2 | ## 91.06.03-058 | ## Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | ## маш.-ч | ## 0,06 | ## 1 | ## 0,06 |  | ## 55,78 |  |  | ## 1,6 |  | ## 89,25 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 5,36 |  |  |  |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 0,06 | ## 1 | ## 0,06 |  |  |  |  |  |  | ## 839,78 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 50,39 |  |  |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,07 | ## 1 | ## 0,07 |  | ## 477,92 |  |  | ## 1,69 |  | ## 807,68 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 56,54 |  |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,07 | ## 1 | ## 0,07 |  |  |  |  |  |  | ## 945,64 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 66,19 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,28 |  |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 0,42 | ## 1 | ## 0,42 |  | ## 174,93 |  |  | ## 1,57 |  | ## 274,64 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 115,35 |  |  |  |
| ## 5 | ## 01.7.15.11-0026 | ## Шайбы квадратные | ## 100 шт | ## 0,04 | ## 1 | ## 0,04 |  | ## 941,01 |  |  | ## 1,3 |  | ## 1 223,31 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 48,93 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 174,80 |  |  |  |
| 15.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,68 |  |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 789,48 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 865,27 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 932,63 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 044,38 |  |  |  |
| 16 | 37-01-014-08 ГЭСНм 81-03-37-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Монтаж машин и механизмов в помещении, прим. установка ДГУ | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 199,21 |  |  |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 143 | ## 1 | ## 143 |  |  |  |  |  |  | ## 924,47 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 132 199,21 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 494,57 |  |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 17,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 540,18 |  |  |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 3,2 | ## 1 | ## 3,2 |  | ## 1 167,70 |  |  |  |  | ## 2 273,49 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 7 275,17 |  |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 3,2 | ## 1 | ## 3,2 |  |  |  |  |  |  | ## 1 270,26 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 4 064,83 |  |  |  |
| ## 2 | ## 91.06.03-058 | ## Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | ## маш.-ч | ## 9 | ## 1 | ## 9 |  | ## 55,78 |  |  | ## 1,6 |  | ## 89,25 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 803,25 |  |  |  |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 9 | ## 1 | ## 9 |  |  |  |  |  |  | ## 839,78 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 7 558,02 |  |  |  |
| ## 3 | ## 91.05.04-006 | ## Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | ## маш.-ч | ## 3,8 | ## 1 | ## 3,8 |  | ## 264,31 |  |  | ## 1,75 |  | ## 462,54 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1 757,65 |  |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 3,8 | ## 1 | ## 3,8 |  |  |  |  |  |  | ## 945,64 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 3 593,43 |  |  |  |
| ## 4 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 10,5 | ## 1 | ## 10,5 |  | ## 24,46 |  |  |  |  | ## 49,63 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 521,12 |  |  |  |
| ## 5 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 1,4 | ## 1 | ## 1,4 |  | ## 477,92 |  |  | ## 1,69 |  | ## 807,68 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1 130,75 |  |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 1,4 | ## 1 | ## 1,4 |  |  |  |  |  |  | ## 945,64 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1 323,90 |  |  |  |
| ## 6 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч | ## 0,99 | ## 1 | ## 0,99 |  | ## 4,35 |  |  | ## 1,54 |  | ## 6,70 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 6,63 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 151,04 |  |  |  |
| ## 7 | ## 08.1.02.11-0023 | ## Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | ## кг | ## 2,8 | ## 1 | ## 2,8 |  | ## 122,66 |  |  | ## 1,6 |  | ## 196,26 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 549,53 |  |  |  |
| ## 8 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 5,3 | ## 1 | ## 5,3 |  | ## 114,64 |  |  |  |  | ## 153,49 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 813,50 |  |  |  |
| ## 9 | ## 01.7.11.07-0230 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 7,4 | ## 1 | ## 7,4 |  | ## 148,86 |  |  | ## 1,32 |  | ## 196,50 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1 454,10 |  |  |  |
| ## 10 | ## 25.1.01.04-0031 | ## Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | ## шт | ## 2,8 | ## 1 | ## 2,8 |  | ## 1 818,38 |  |  | ## 2,21 |  | ## 4 018,62 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 11 252,14 |  |  |  |
| ## 11 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 0,76 | ## 1 | ## 0,76 |  | ## 41,38 |  |  | ## 2,6 |  | ## 107,59 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 81,77 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 385,00 |  |  |  |
| 16.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 643,98 |  |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 148 739,39 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-079.0 | НР - Оборудование общего назначения для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 277,21 |  |  |  |
|  | Пр/774-079.0 | СП - Оборудование общего назначения | % | 49 | 1 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 882,30 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394 188,49 |  |  |  |
| 17 | 12-11-006-04 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 108 мм | присоединение | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 743,84 |  |  |  |
|  | ## 1-100-49 | ## Средний разряд работы 4,9 | ## чел.-ч | ## 12 | ## 1 | ## 24 |  |  |  |  |  |  | ## 1 072,66 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 25 743,84 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,33 |  |  |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 0,9 | ## 1 | ## 1,8 |  | ## 24,46 |  |  |  |  | ## 49,63 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 89,33 |  |  |  |
|  | 3 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,48 |  |  |  |
| ## 2 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 0,972 | ## 1 | ## 1,944 |  | ## 4,94 |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 20,96 |  |  |  |
| ## 3 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 0,48 | ## 1 | ## 0,96 |  | ## 114,64 |  |  |  |  | ## 153,49 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 147,35 |  |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.11.07-0230 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,28 | ## 1 | ## 0,56 |  | ## 148,86 |  |  | ## 1,32 |  | ## 196,50 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 110,04 |  |  |  |
| ## 5 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 0,14 | ## 1 | ## 0,28 |  | ## 41,38 |  |  | ## 2,6 |  | ## 107,59 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 30,13 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 141,65 |  |  |  |
| 17.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,88 |  |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 25 743,84 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 456,65 |  |  |  |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 842,17 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 955,35 |  |  |  |
| 18 | 08-01-073-01 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Шина ответвительная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 350 мм2 | 100 м | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 910,19 |  |  |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 101 | ## 1 | ## 2,02 |  |  |  |  |  |  | ## 945,64 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1 910,19 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,23 |  |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,3028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,39 |  |  |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,47 | ## 1 | ## 0,0094 |  | ## 1 167,70 |  |  |  |  | ## 2 273,49 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 21,37 |  |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,47 | ## 1 | ## 0,0094 |  |  |  |  |  |  | ## 1 270,26 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 11,94 |  |  |  |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 14,3 | ## 1 | ## 0,286 |  | ## 24,46 |  |  |  |  | ## 49,63 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 14,19 |  |  |  |
| ## 3 | ## 91.21.22-491 | ## Шиногибы гидравлические универсальные | ## маш.-ч | ## 14,2 | ## 1 | ## 0,284 |  | ## 26,76 |  |  | ## 1,59 |  | ## 42,55 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 12,08 |  |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 14,2 | ## 1 | ## 0,284 |  |  |  |  |  |  | ## 945,64 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 268,56 |  |  |  |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,47 | ## 1 | ## 0,0094 |  | ## 477,92 |  |  | ## 1,69 |  | ## 807,68 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 7,59 |  |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,47 | ## 1 | ## 0,0094 |  |  |  |  |  |  | ## 945,64 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 8,89 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,25 |  |  |  |
| ## 5 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,08 | ## 1 | ## 0,0016 |  | ## 155,63 |  |  |  |  | ## 192,30 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 0,31 |  |  |  |
| ## 6 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 3,24 | ## 1 | ## 0,0648 |  | ## 79,88 |  |  | ## 1,91 |  | ## 152,57 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 9,89 |  |  |  |
| ## 7 | ## 10.2.02.10-0013 | ## Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм | ## т | ## 0,00048 | ## 1 | ## 0,0000096 |  | ## 945 143,92 |  |  | ## 0,86 |  | ## 812 823,77 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 7,80 |  |  |  |
| ## 8 | ## 10.1.02.04-0009 | ## Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм | ## т | ## 0,0009 | ## 1 | ## 0,000018 |  | ## 530 491,83 |  |  | ## 0,86 |  | ## 456 222,97 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 8,21 |  |  |  |
| ## 9 | ## 01.3.02.02-0001 | ## Аргон газообразный, сорт I | ## м3 | ## 1,21 | ## 1 | ## 0,0242 |  | ## 253,96 |  |  | ## 2,61 |  | ## 662,84 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 16,04 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 297,06 |  |  |  |
| 18.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,20 |  |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 199,58 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 243,57 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 121,79 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 700,62 |  |  |  |
| 19 | 08-02-148-03 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м | 0,40018 | 1 | 0,40018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,4273408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 866,35 |  |  |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 18,56 | ## 1 | ## 7,4273408 |  |  |  |  |  |  | ## 924,47 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 6 866,35 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,23 |  |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,160072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,36 |  |  |  |
| ## 1 | ## 91.06.01-003 | ## Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | ## маш.-ч | ## 4,27 | ## 1 | ## 1,7087686 |  | ## 1,75 |  |  | ## 1,83 |  | ## 3,20 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 5,47 |  |  |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,2 | ## 1 | ## 0,080036 |  | ## 1 167,70 |  |  |  |  | ## 2 273,49 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 181,96 |  |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,2 | ## 1 | ## 0,080036 |  |  |  |  |  |  | ## 1 270,26 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 101,67 |  |  |  |
| ## 3 | ## 91.06.03-061 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | ## маш.-ч | ## 4,27 | ## 1 | ## 1,7087686 |  | ## 8,84 |  |  | ## 1,6 |  | ## 14,14 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 24,16 |  |  |  |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,2 | ## 1 | ## 0,080036 |  | ## 477,92 |  |  | ## 1,69 |  | ## 807,68 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 64,64 |  |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,2 | ## 1 | ## 0,080036 |  |  |  |  |  |  | ## 945,64 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 75,69 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,55 |  |  |  |
| ## 5 | ## 01.7.06.07-0002 | ## Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | ## 10 м | ## 0,096 | ## 1 | ## 0,0384173 |  | ## 37,71 |  |  | ## 1,55 |  | ## 58,45 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 2,25 |  |  |  |
| ## 6 | ## 14.4.03.03-0002 | ## Лак битумный БТ-123 | ## т | ## 0,00006 | ## 1 | ## 0,000024 |  | ## 82 698,14 |  |  | ## 1,52 |  | ## 125 701,17 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 3,02 |  |  |  |
| ## 7 | ## 10.3.02.03-0011 | ## Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | ## кг | ## 0,5 | ## 1 | ## 0,20009 |  | ## 931,11 |  |  | ## 1,44 |  | ## 1 340,80 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 268,28 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 593,49 |  |  |  |
| 19.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,33 |  |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 7 043,71 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 184,58 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 592,29 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 507,69 |  |  |  |
| 20 | 08-01-053-01 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 099,38 |  |  |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 2,15 | ## 1 | ## 6,45 |  |  |  |  |  |  | ## 945,64 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 6 099,38 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328,89 |  |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,06 |  |  |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,035 | ## 1 | ## 0,105 |  | ## 1 167,70 |  |  |  |  | ## 2 273,49 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 238,72 |  |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,035 | ## 1 | ## 0,105 |  |  |  |  |  |  | ## 1 270,26 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 133,38 |  |  |  |
| ## 2 | ## 91.06.03-058 | ## Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | ## маш.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,06 |  | ## 55,78 |  |  | ## 1,6 |  | ## 89,25 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 5,36 |  |  |  |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,06 |  |  |  |  |  |  | ## 839,78 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 50,39 |  |  |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,035 | ## 1 | ## 0,105 |  | ## 477,92 |  |  | ## 1,69 |  | ## 807,68 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 84,81 |  |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,035 | ## 1 | ## 0,105 |  |  |  |  |  |  | ## 945,64 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 99,29 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658,58 |  |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 0,39 | ## 1 | ## 1,17 |  | ## 174,93 |  |  | ## 1,57 |  | ## 274,64 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 321,33 |  |  |  |
| ## 5 | ## 20.1.02.23-0082 | ## Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | ## 10 шт | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,3 |  | ## 944,69 |  |  | ## 1,19 |  | ## 1 124,18 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 337,25 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 369,91 |  |  |  |
| 20.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,99 |  |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 382,44 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 510,09 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 255,04 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 257,03 |  |  |  |
| 21 | 08-03-600-02 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 681,71 |  |  |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 0,7 | ## 1 | ## 0,7 |  |  |  |  |  |  | ## 973,87 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 681,71 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,81 |  |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,16 |  |  |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,01 |  | ## 1 167,70 |  |  |  |  | ## 2 273,49 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 22,73 |  |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,01 |  |  |  |  |  |  | ## 1 270,26 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 12,70 |  |  |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,01 |  | ## 477,92 |  |  | ## 1,69 |  | ## 807,68 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 8,08 |  |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,01 |  |  |  |  |  |  | ## 945,64 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 9,46 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,97 |  |  |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.04-0011 | ## Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм | ## т | ## 0,00003 | ## 1 | ## 0,00003 |  | ## 127 406,00 |  |  | ## 1,3 |  | ## 165 627,80 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 4,97 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 739,65 |  |  |  |
| 21.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,63 |  |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 703,87 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 717,95 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,97 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 830,20 |  |  |  |
| 22 | 08-02-163-02 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт | 40 | 1 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 55,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 030,74 |  |  |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 1,38 | ## 1 | ## 55,2 |  |  |  |  |  |  | ## 924,47 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 51 030,74 |  |  |  |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 863,43 |  |  |  |
| ## 1 | ## 01.7.06.07-0002 | ## Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | ## 10 м | ## 0,024 | ## 1 | ## 0,96 |  | ## 37,71 |  |  | ## 1,55 |  | ## 58,45 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 56,11 |  |  |  |
| ## 2 | ## 01.3.01.01-0001 | ## Бензин авиационный Б-70 | ## т | ## 0,0008 | ## 1 | ## 0,032 |  | ## 116 448,72 |  |  | ## 1,54 |  | ## 179 331,03 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 5 738,59 |  |  |  |
| ## 3 | ## 01.3.01.05-0009 | ## Парафин нефтяной твердый Т-1 | ## т | ## 0,00001 | ## 1 | ## 0,0004 |  | ## 81 827,20 |  |  | ## 2,1 |  | ## 171 837,12 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 68,73 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 894,17 |  |  |  |
| 22.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 020,61 |  |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 51 030,74 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 051,35 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 025,68 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 991,81 |  |  |  |
| 23 | 18.5.03.01-0006 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 905/пр | Вставка виброизолирующая на давление 1,6 МПа из жаростойкой синтетической резины и армированного корпуса с жесткими стальными проволочными кольцами и присоединительными фланцами, номинальный диаметр 100 мм | компл | 1 | 1 | 1 |  | 4 892,70 |  |  | 1,23 |  | 6 018,02 |  |  | 1 |  |  |  | 6 018,02 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 018,02 |  |  |  |
| 24 | 18.5.03.01-0002 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 905/пр | Вставка виброизолирующая на давление 1,0 МПа из жаростойкой синтетической резины и армированного корпуса с жесткими стальными проволочными кольцами и присоединительными фланцами, номинальный диаметр 150 мм | компл | 1 | 1 | 1 |  | 6 277,60 |  |  | 1,23 |  | 7 721,45 |  |  | 1 |  |  |  | 7 721,45 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 721,45 |  |  |  |
| 25 | ТЦ_61.1.0._77_774050224_11.01.2025_02 | Дизель-генераторная установка номинальной мощностью Prime Power 460 кВт в комплекте с МТР для эксплуатации и технического обслуживания (оборудование / инвентарь) | компл | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 18 036 622,46 |  |  | 1 |  |  |  | 18 036 622,46 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 036 622,46 |  |  |  |
| 26 | ТЦ_61.1.0._77_774050224_11.01.2025_02 | Электроматериалы для подключения ДГУ (оборудование / инвентарь) | компл | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 251 784,53 |  |  | 1 |  |  |  | 251 784,53 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251 784,53 |  |  |  |
|  |  |  | Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 01-01-001-02 ГЭСНп 81-05-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Генератор (ДГУ) напряжением до 1 кВ, мощностью свыше 100 кВт. Затраты труда определены с коэффициентом 0,5. | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСНп сборник 01, п. 1.1.5 | Повторное выполнение пусконаладочных работ, осуществляемое до подписания акта об окончании работ ОТ=0,5; ЗТ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: ОТ 0,5=0,5 ЗТр 0,5=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 36,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 252,83 |  |  |  |
|  | ## 2-100-05 | ## Рабочий 5 разряда | ## чел.-ч | ## 7,29 | ## 0,5 | ## 3,645 |  |  |  |  |  |  | ## 1 086,78 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 3 961,31 |  |  |  |
|  | ## 3-100-02 | ## Техник II категории | ## чел.-ч | ## 14,58 | ## 0,5 | ## 7,29 |  |  |  |  |  |  | ## 903,30 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 6 585,06 |  |  |  |
|  | ## 3-200-01 | ## Инженер I категории | ## чел.-ч | ## 36,45 | ## 0,5 | ## 18,225 |  |  |  |  |  |  | ## 1 517,26 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 27 652,06 |  |  |  |
|  | ## 3-200-03 | ## Инженер III категории | ## чел.-ч | ## 14,58 | ## 0,5 | ## 7,29 |  |  |  |  |  |  | ## 1 242,03 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 9 054,40 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 252,83 |  |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 47 252,83 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-083.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 857,21 |  |  |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП - Пусконаладочные работы | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 011,02 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 121,06 |  |  |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "вхолостую" | # % |  |  | # 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 80 896,85 |  |  |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | # % |  |  | # 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 20 224,21 |  |  |  |
| 28 | 01-04-006-02 ГЭСНп 81-05-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Максимальная токовая защита от междуфазных коротких замыканий и направленная от замыканий на "землю" трехступенчатая ЭПЗ-1642 | компл | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 27,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 903,80 |  |  |  |
|  | ## 3-100-02 | ## Техник II категории | ## чел.-ч | ## 8,21 | ## 1 | ## 8,21 |  |  |  |  |  |  | ## 903,30 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 7 416,09 |  |  |  |
|  | ## 3-200-02 | ## Инженер II категории | ## чел.-ч | ## 19,15 | ## 1 | ## 19,15 |  |  |  |  |  |  | ## 1 383,17 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 26 487,71 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 903,80 |  |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 33 903,80 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-083.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 444,96 |  |  |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП - Пусконаладочные работы | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 205,37 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 554,13 |  |  |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "вхолостую" | # % |  |  | # 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 58 043,30 |  |  |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | # % |  |  | # 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 14 510,83 |  |  |  |
| 29 | 02-02-001-01 ГЭСНп 81-05-02-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832,10 |  |  |  |
|  | ## 3-200-01 | ## Инженер I категории | ## чел.-ч | ## 0,8 | ## 1 | ## 0,8 |  |  |  |  |  |  | ## 1 517,26 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1 213,81 |  |  |  |
|  | ## 3-200-02 | ## Инженер II категории | ## чел.-ч | ## 0,67 | ## 1 | ## 0,67 |  |  |  |  |  |  | ## 1 383,17 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 926,72 |  |  |  |
|  | ## 3-300-01 | ## Ведущий инженер | ## чел.-ч | ## 1,02 | ## 1 | ## 1,02 |  |  |  |  |  |  | ## 1 658,40 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1 691,57 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832,10 |  |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 832,10 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-083.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 989,04 |  |  |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП - Пусконаладочные работы | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 379,56 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 200,70 |  |  |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "вхолостую" | # % |  |  | # 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 560,56 |  |  |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | # % |  |  | # 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 640,14 |  |  |  |
| 30 | 02-02-003-01 ГЭСНп 81-05-02-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 251,99 |  |  |  |
|  | ## 3-200-01 | ## Инженер I категории | ## чел.-ч | ## 0,9 | ## 1 | ## 0,9 |  |  |  |  |  |  | ## 1 517,26 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1 365,53 |  |  |  |
|  | ## 3-200-02 | ## Инженер II категории | ## чел.-ч | ## 0,72 | ## 1 | ## 0,72 |  |  |  |  |  |  | ## 1 383,17 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 995,88 |  |  |  |
|  | ## 3-300-01 | ## Ведущий инженер | ## чел.-ч | ## 1,14 | ## 1 | ## 1,14 |  |  |  |  |  |  | ## 1 658,40 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1 890,58 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 251,99 |  |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 251,99 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-083.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 316,55 |  |  |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП - Пусконаладочные работы | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 530,72 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 099,26 |  |  |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "вхолостую" | # % |  |  | # 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 7 279,41 |  |  |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | # % |  |  | # 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 819,85 |  |  |  |
| 31 | 01-06-023-01 ГЭСНп 81-05-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Устройство контроля уровня напряжения переменного или выпрямленного оперативного тока | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 852,82 |  |  |  |
|  | ## 2-100-04 | ## Рабочий 4 разряда | ## чел.-ч | ## 1,73 | ## 1 | ## 1,73 |  |  |  |  |  |  | ## 945,64 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1 635,96 |  |  |  |
|  | ## 3-200-03 | ## Инженер III категории | ## чел.-ч | ## 2,59 | ## 1 | ## 2,59 |  |  |  |  |  |  | ## 1 242,03 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 3 216,86 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 852,82 |  |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 852,82 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-083.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 785,20 |  |  |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП - Пусконаладочные работы | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 747,02 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 385,04 |  |  |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "вхолостую" | # % |  |  | # 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 308,03 |  |  |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | # % |  |  | # 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 077,01 |  |  |  |
| 32 | 01-12-021-01 ГЭСНп 81-05-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 1 кВ (силовых цепей) | испытание | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 928,82 |  |  |  |
|  | ## 3-100-02 | ## Техник II категории | ## чел.-ч | ## 0,65 | ## 1 | ## 0,65 |  |  |  |  |  |  | ## 903,30 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 587,15 |  |  |  |
|  | ## 3-200-02 | ## Инженер II категории | ## чел.-ч | ## 0,97 | ## 1 | ## 0,97 |  |  |  |  |  |  | ## 1 383,17 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1 341,67 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 928,82 |  |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 928,82 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-083.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 504,48 |  |  |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП - Пусконаладочные работы | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 694,38 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 127,68 |  |  |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "вхолостую" | # % |  |  | # 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 302,14 |  |  |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | # % |  |  | # 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 825,54 |  |  |  |
| 33 | 01-12-027-01 ГЭСНп 81-05-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ | испытание | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 461,27 |  |  |  |
|  | ## 2-100-04 | ## Рабочий 4 разряда | ## чел.-ч | ## 1,94 | ## 1 | ## 1,94 |  |  |  |  |  |  | ## 945,64 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1 834,54 |  |  |  |
|  | ## 3-200-03 | ## Инженер III категории | ## чел.-ч | ## 2,92 | ## 1 | ## 2,92 |  |  |  |  |  |  | ## 1 242,03 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 3 626,73 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 461,27 |  |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 461,27 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-083.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 259,79 |  |  |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП - Пусконаладочные работы | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 966,06 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 687,12 |  |  |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "вхолостую" | # % |  |  | # 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 9 349,70 |  |  |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | # % |  |  | # 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 337,42 |  |  |  |
| 34 | 01-12-029-01 ГЭСНп 81-05-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Испытание цепи вторичной коммутации | испытание | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 911,18 |  |  |  |
|  | ## 2-100-05 | ## Рабочий 5 разряда | ## чел.-ч | ## 0,65 | ## 1 | ## 0,65 |  |  |  |  |  |  | ## 1 086,78 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 706,41 |  |  |  |
|  | ## 3-200-03 | ## Инженер III категории | ## чел.-ч | ## 0,97 | ## 1 | ## 0,97 |  |  |  |  |  |  | ## 1 242,03 |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1 204,77 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 911,18 |  |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 911,18 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-083.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 490,72 |  |  |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП - Пусконаладочные работы | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 688,02 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 089,92 |  |  |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "вхолостую" | # % |  |  | # 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 271,94 |  |  |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | # % |  |  | # 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 817,98 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1. Монтаж и пуско-наладочные работы дизель-генераторной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 044 716,50 |  |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491 699,00 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 745,16 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 487,69 |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 377,66 |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527 186,69 |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 068,77 |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 541,11 |  |  |  |
|  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 288 406,99 |  |  |  |
|  |  | Итого по Разделу 1. Монтаж и пуско-наладочные работы дизель-генераторной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 788 326,38 |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 493,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 33,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 404,81 |  |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 693,82 |  |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 138,14 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,60 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,09 |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 222,99 |  |  |  |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 199,23 |  |  |  |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 240,23 |  |  |  |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 470,76 |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 195 249,67 |  |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587 220,88 |  |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379 166,05 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 473,56 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 426,60 |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 154,67 |  |  |  |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414 592,65 |  |  |  |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 406 180,59 |  |  |  |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 848,20 |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 288 406,99 |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 264,91 |  |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 394,81 |  |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 394,81 |  |  |  |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 394,81 |  |  |  |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 647,95 |  |  |  |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 222,15 |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 788 326,39 |  |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 044 716,50 |  |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491 699,00 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 745,16 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 487,69 |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 377,66 |  |  |  |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527 186,69 |  |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 068,77 |  |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 541,11 |  |  |  |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 288 406,99 |  |  |  |
|  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 493,0173408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 33,071872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы (ПНР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 264,91 |  |  |  |
|  |  | - в т.ч. ПНР "вхолостую" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 011,95 |  |  |  |
|  |  | - в т.ч. ПНР "под нагрузкой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 252,96 |  |  |  |
|  |  | ПНР "вхолостую" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГЭСНп 81-05-01-2022 | Электротехнические устройства | % |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 171,98 |  |  |  |
|  | ГЭСНп 81-05-02-2022 | Автоматизированные системы управления | % |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 839,97 |  |  |  |
|  |  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГЭСНп 81-05-01-2022 | Электротехнические устройства | % |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 792,97 |  |  |  |
|  | ГЭСНп 81-05-02-2022 | Автоматизированные системы управления | % |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 459,99 |  |  |  |

III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ

Форма 1.

Первая часть заявки

# Изучив Извещение о проведении конкурса в электронной форме для субъектов среднего и малого предпринимательства на Закупку № ____ Лот № ____ от «___» ___________ 2020 г., опубликованное [указывается источник и дата публикации] Участник предлагает заключить договор с учетом следующих технических характеристик:

Техническое предложение Участника (для работ/услуг)

| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

При выполнении работ (оказании услуг) будет поставлено следующее оборудование

| № п/п | Наименование оборудования | Страна происхождения (номер реестровой записи) |
| --- | --- | --- |

Техническое предложение Участника (поставка)

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Страна происхождения (номер реестровой записи) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Нами так же предлагаются следующие условия поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ:

- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые нами, свободны от любых прав со стороны третьих лиц, мы согласны передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания нас Победителем Заказчику;

- поставляемый товар не является контрафактным (применимо, если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием документации (применимо, если условиями закупки предусмотрена поставка товара и выдвинуты такие требования к товару);

| Результат поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Участник должен указать гарантируемый результат и согласие с условиями технического задания документации. Например: при поставке товаров: «Товары будут поставлены в полном объеме, в установленный срок и в соответствии с предъявляемым требованиям технического задания документации, договора». при оказании услуг: «По итогам оказания услуг заказчику будет предоставлен отчет в соответствии с требованиями и в сроки, установленные в техническом задании документации, договоре». |  |
| Место, условия и порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания места поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что поставит товар, выполнит работы, окажет услуги в месте(ах), указанном(ых) в техническом задании документации.». |
| Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания условий поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Мы настоящим подтверждаем, что поставим товар, выполним работы, окажем услуги в соответствии с условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в техническом задании документации. |
| Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания в формате: ДД.ММ.ГГГГ. Участник вместо указания сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что поставит товар, выполнит работы, окажет услуги в сроки, указанные в техническом задании документации. |
| Срок гарантии: | Участник должен указать срок гарантии в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания срока гарантии вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что срок гарантии на поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы не менее требуемого в техническом задании документации. |

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

- копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров/работ/услуг требованиям документации (если в них нет ссылки на Участника, иначе во вторую часть);

«___» __________ 20___ года

### Инструкции по заполнению

1. Участник заполняет техническое предложение по каждому пункту Технического задания. В колонке «Технические характеристики» указывается конкретное описание соответствующих характеристик предлагаемого товара, значения технических и иных показателей качества товара.

2. Участник заполняет техническое предложение согласно своему предложению на оказание услуг/выполнения работ. В колонке «Предложение Участника» указывается конкретное описание соответствующих характеристик предлагаемых работ, значения технических и иных показателей в случае, если условия, предлагаемые Участником, отличаются от условий Заказчика. В случае согласия с Техническим Заданием Заказчика Участник в данной форме выражает свое согласие с каждым пунктом.

3. Техническое предложение Участник имеет право представлять в произвольной форме, с учетом части IV и V документации.

4. Участник закупки не допускается к дальнейшему участию в закупке в случаях:

- в форме 1 заявки содержатся сведения о ценовом предложении участника;

- форме 1 заявки содержатся сведения о наименовании участника.

Форма 2

на бланке Участника

Вторая часть заявки

Изучив Извещение о проведении конкурса в электронной форме для субъектов среднего и малого предпринимательства на Закупку № ____ Лот № ____ от «___» ___________ 2020 г., опубликованное [указывается источник и дата публикации], и документацию и принимая установленные в них требования и условия

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, ИНН)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на:

________________________________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с техническим предложением, заявленным в первой части заявки, составляющим вместе с настоящим письмом неотъемлемую часть.

Подавая заявку __________________________________________________________________

(наименование)

берет на себя следующие обязательства:

### - заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, и поданной заявки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о закупке;

### - не изменять и/или не отзывать заявку после истечения срока окончания подачи заявок;

### - не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

### -  предоставить до заключения договора документы (перечислить согласно п. 7.24. Информационной карты).

Так же подавая заявку, даем согласие на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность и контактная информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс, адрес)

«___» __________ 20___ года

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Участник должен заполнить все позиции формы 2.

4. Вторая часть заявки должна быть подписана.

Форма 3.

на бланке Участника

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица-1. Стоимость запрашиваемых работ и сроки выполнения

| № п/п | Наименование работ | Место выполнения работ | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
| ИТОГО по заявке: |  |  |  |
| НДС __% |  |  |  |
| ИТОГО с НДС: |  |  |  |

Участник декларирует, что работы выполняются российскими (иностранными) лицами. (Участник должен выбрать, согласно документам, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц))

При выполнении работ будет поставлено следующее оборудование

| № п/п | Наименование оборудования | Страна происхождения (номер реестровой записи) |
| --- | --- | --- |

Заявка на сумму ______________,__ рублей (сумма прописью) без учета НДС.

Наша организация является плательщиком НДС в размере __%. Сумма НДС с указанной суммы составляет ______________,__ рублей (сумма прописью). Общая сумма для заключения договора с учетом НДС  ______________,__ рублей (сумма прописью).

В цену договора включены:

Все расходы, пошлины и прочие сборы.

стоимость выполнения работ, расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования и материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату сборов и других обязательных платежей.

Срок и порядок оплаты: Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания.

Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «Участник настоящим подтверждает, что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании документации.

В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:

- Придерживаться положений нашей заявки в течение указать срок но не менее 90 календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода;

- Предоставить до заключения договора обеспечение по договору в порядке и в размере ___________________________________________;

- Подписать договор на условиях настоящей заявки и на условиях, объявленных в документации;

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

____________________________________

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Обязательно приложить локально-сметный расчет либо калькуляцию (если заказчик не прикладывал свой в документации)

### Инструкции по заполнению

1. Участник заполняет коммерческое предложение по каждому наименованию требуемой работы в таблицу.

2. Предложение должно быть подписано.

Форма 4.

на бланке Участника

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | ОКПО |  |
|  | ОКВЭД |  |
|  | ОГРН |  |
|  | ОКПФ |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

Настоящим

(указывается наименование)

- подтверждает и гарантирует полноту, достоверность, корректность и актуальность информации, содержащейся в настоящей Анкете;

- понимает и соглашается, что представление неполной, недостоверной, некорректной или неактуальной информации в настоящей Анкете может иметь негативные последствия для участника закупки при проведении процедуры закупки;

- выражает согласие на использование информации, содержащейся в настоящей Анкете, в информационных системах АО «Корякэнерго»;

гарантирует, что субъекты персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, были уведомлены, что оператором по обработке персональных данных будет АО «Корякэнерго», и дали согласие на их передачу и обработку в АО «Корякэнерго» в связи с проведением данной закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

2. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

3. Анкета должна быть подписана.

Форма 5.

на бланке Участника

Для юридических лиц

Декларация о соответствии Участника

Настоящим ___________________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации:

- о непроведении ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в конкурсе;

3)	об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4)	об отсутствии у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5)	об отсутствии фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6)	об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7) 	о том, что не являться юридическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», а так же не  является организацией, находящейся под контролем таких лиц.

Так же ____________________________ декларирует соответствие  требованиям п. 7.10. части II Информационная карта документации и сообщает, что вся информация и документы расположены ___________________________.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Для физических лиц

Декларация о соответствии Участника

Настоящим ___________________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации:

- о непроведении ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в конкурсе;

3)	об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4)	об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5)	об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6) 	о том, что не являться физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Так же ____________________________ декларирует соответствие  требованиям п. 7.10. части II Информационная карта документации и сообщает, что вся информация и документы расположены ___________________________.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Форма 6.

на бланке Участника

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Контрагент (с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица) | Описание договора (объем и состав выполняемых работ, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 202_ год |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 202_ год |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 202_ год |  |  |  |  | х |

Организатор рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям документации.

2. Следует указать не менее одного, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

3. Справка должна быть подписана и скреплена печатью (в случае проведения конкурса не в электронной форме).

4. К справке должны быть приложены копии документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору.

Форма 7.

на бланке Участника

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Кадровые ресурсы, которые будут задействованы в исполнении договора:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр. | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. В таблице данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения договора. К справке необходимо приложить копии документов, подтверждающие квалификацию сотрудников и их право выполнять запрашиваемые работы и услуги.

2. Справка должна быть подписана и скреплена печатью (в случае проведения конкурса не в электронной форме).

IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На выполнение работ по монтажу с пуско-наладкой дизель-генераторной установки 460 кВт на ДЭС-27 с. Ачайваям Олюторского района Камчатского края

В рамках настоящего технического задания необходимо выполнить:

| № п/п | Наименование работы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Работы по монтажу с пуско-наладочными работами одной дизель-генераторной установки номинальной мощностью Prime Power 460 кВт для работы в комплексной системе с ранее закупленными в 2020 году дизель-генераторными установками марки DA-C375, DA-C200 и щитом РУ-0,4 кВ, обеспечивающим сбор, распределение, выдачу мощности и параллельную работу вышеуказанных ДГУ в капитальном здании ДЭС№27 с. Ачайваям Олюторского района Камчатского края. | Приложение 1 к Техническому заданию |

1. Общие требования к монтажу.

1.1. Требования к монтажу:

–	Работы выполняются из материалов и ресурсов Подрядчика.

–	Расходы по доставке всех материалов и оборудования, необходимых для монтажа до места проведения работ осуществляет Подрядчик.

–	Подрядчик обеспечивает проведение всех работ собственной техникой и инструментами.

–	Возможен субподряд по согласованию с Заказчиком.

–	Заказчик не обеспечивает Подрядчика энергией (электроэнергия, водоснабжение, тепло и т.д.) для производства работ.

–	Заказчик не обеспечивает Подрядчика жильем в месте проведения работ.

–	Техническое руководство по проведению монтажных работ выполняется в соответствии со:

- СНиПами;

- РД;

- ГОСТами;

-	Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию и подписания актов приемки выполненных работ.

1.2. Место проведения монтажа:

-	ДГУ (Приложение 1) – 1 шт. на ДЭС №27 с. Ачайваям, Олюторский район, Камчатский край.

2. Общие требования к поставке:

В рамках выполнения работ по настоящему техническому заданию Подрядчик должен поставить за свой счет и собственными силами все необходимое для монтажа и указанное в приложении 1.

2.1. Место поставки:

Оборудование и материалы доставляются в пункты выполнения работ согласно Приложению 1:

-	ДГУ (Приложение 1) – 1 шт. на ДЭС №27 с. Ачайваям, Олюторский район, Камчатский край.

2.2 Состав эксплуатационной документации.

2.2.1. Исполнитель предоставляет комплект эксплуатационно–технической документации, каталог деталей и сборочных единиц на дизель-генераторную установку на русском языке.

2.2.2.  В комплект дизель-генераторной установки должна поставляться следующая документация в соответствии с ГОСТ Р 50896-96:

- паспорт (формуляр) дизель-генераторной установки – 2 экземпляра;

- сертификат и разрешение на применение дизель-генераторной установки – 2 экземпляра;

- руководство по эксплуатации дизель-генераторной установки – 2 экземпляра;

- каталог деталей и сборочных единиц ДГУ (для проведения ремонтов) – 2 экземпляра;

- руководство по эксплуатации на все щиты, панели управления, включая кабельные журналы и схемы проводки – 2 экземпляра;

- эксплуатационная документация основных комплектующих изделий – 2 экземпляра;

- ведомость эксплуатационной документации – 2 экземпляра;

2.2.3. Исполнитель разрабатывает и предоставляет следующие документы на русском языке:

- Однолинейные электрические схемы главных соединений с описанием работы на русском языке;

- Электрические схемы главных соединений и вторичных цепей с описанием на русском языке;

- Инструкции на микропроцессорные блоки, входящие в состав ДГУ на русском языке с указанием функций и вариантов предусмотренных установок.

- Паспорта на поставляемое оборудование на русском языке;

- Акты по пуско-наладке;

- Сертифицированные документы и протоколы испытаний;

- Руководство по консервации и транспортировке оборудования на русском языке.

Исполнитель обязан передать документацию Заказчику на бумажном носителе в двух экземплярах и электронную версию.

2.3. Маркировка оборудования ДГУ:

Маркировка основного, вспомогательного и электрического оборудования и других покупных изделий производится производителями данного оборудования.

Все металлические ДГУ должны быть очищены от смазки, иметь набивку и прокладку, где необходимо, пассивированы защитным слоем, наносимым электростатическим путем, отделаны эмалью, термически обработаны, с цветом, согласованным с Заказчиком. Окраска импортного оборудования выполнена согласно стандартам завода – изготовителя.

Требования к табличкам:

Главная табличка должна быть прикреплена на видном месте, обеспечивая следующую информацию:

- наименование изготовителя;

- тип и год изготовления;

- напряжение в системе и частота;

Таблички, пришедшие с импортным оборудованием, выполнены согласно стандартам заводов-изготовителей на русском языке.

Все оборудование, которое может быть повреждено при воздействии на него высокого напряжения, должно иметь таблички, указывающие на недопустимость влияния высокого напряжения на него.

Предупреждающие таблички должны иметься в местах, где необходимо предупредить персонал о возможном поражении электрическим током.

Предупреждающие надписи должны быть нанесены красным цветом.

Все таблички должны крепиться при помощи клепок или винтов.

Самоклеящиеся ярлыки и самонарезающие винты недопустимы к использованию.

Все идентификационные таблички должны быть на русском языке.

Любые письменные ярлыки и ленточные наклейки применять запрещается.

2.4. Кабельные проводки.

Тип силовых, сигнальных и контрольных кабелей, их сечение и их прокладка должна соответствовать ПУЭ. Все кабели изготовлены с обжимными наконечниками без пайки, имеют маркировку в соответствии с применяемыми схемами соединений и кабельных журналов (если иное не предусмотрено конструкцией клеммников (с документальным подтверждением).

# 2.5. Упаковка, транспортировка и консервация.

2.5.1. Оборудование должно транспортироваться в упаковке (дизель-генераторная установка должна быть закрыта брезентовым чехлом, усилена деревянным каркасом и плотно обшита щитами OSB толщиной 10 мм, так же должны быть места с жестко закрепленными рымами для поднятия стрелой крана), при этом должны быть применены меры по обеспечению сохранности оборудования во время транспортировки.

2.5.2. Оборудование должно быть приспособлено для транспортирования водным, автомобильным и железнодорожным транспортом, в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке, для данного вида транспорта.

2.5.3. Дизель-генераторная установка должна выдерживать транспортирование в соответствии с условиями «С» по ГОСТ23216-78.

2.5.4. Консервация и внутренняя упаковка дизель-генераторных установок, комплектующих изделий, ЗИП, инструмента и приспособлений должна производиться по технической документации заводов-изготовителей.

2.5.5. Запасные части и приспособления должны быть упакованы, установлены и закреплены для транспортирования.

2.5.6. На время транспортировки охлаждающую жидкость слить и упаковать в герметичную тару.

2.5.7. На каждое транспортное место должна наносится маркировка с информацией о массе, способе погрузки-разгрузки и транспортировки.

2.5.8. С каждой транспортной единицей должна быть приложена инструкция по повторной сборке каждого изделия на площадке.

2.5.9. При условии хранения, Изготовитель должен разработать, и представить на согласование Заказчику в своих документах требования, предъявляемые к оборудованию (включенному в его поставку) по хранению его в районе строительства (проведение работ) с природно-климатическими условиями.

# 2.6. Техника безопасности.

2.6.1. ДГУ должны соответствовать «Правилам устройства электроустановок», «Правилам технической эксплуатации электростанций и сетей», «Межотраслевым правилам по охране труда (правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок» и требованиям ГОСТ12.2.007.0-75.

2.6.2. Электротехническое оборудование должно соответствовать требованиям защиты, предусмотренным российскими и международными стандартами, в том числе по электробезопасности, и имеет соответствующие сертификаты.

2.6.3. Допустимый уровень вибрации на рабочих местах должен быть в соответствии с ГОСТ 23377-84.

2.6.4. Конструкцией составных частей ДГУ необходимо обеспечить безопасность обслуживающего персонала от поражения электрическим током, в соответствии с ГОСТ 12.1.019-79, от травмирования вращающимися и подвижными частями и от получения ожогов от частей, нагретых до высокой температуры.

2.6.5. Система управления и обслуживания ДГУ должна быть проста и иметь минимально необходимое количество регулировок, обеспечивать контроль и управление.

2.6.6. Органы управления ДГУ должны быть снабжены поясняющими и предупреждающими надписями.

2.6.7. Дополнительные указания по мерам безопасности при обслуживании изложены в руководстве по эксплуатации ДГУ.

2.7. Требования к надежности.

ДГУ должны иметь следующие показатели надежности:

- Назначенный ресурс непрерывной работы до первого технического обслуживания, требующего остановки двигателя – не менее 500 ч.;

- Ресурс до среднего ремонта – не менее 8500 м/ч.;

- Ресурс до капитального ремонта – не менее 15000 м/ч.;

Должен быть разработан и поставлен одиночный ЗИП в состав каждой дизель-генераторной установки. Номенклатура применяемых материалов, комплектующих изделий должна быть минимальной. Однотипные изделия и их составные части должны быть взаимозаменяемы.

Силовое электрооборудование и аппаратура цифровых микропроцессорных устройств защиты, управления, автоматики и сигнализации должна быть выполнена преимущественно на базе унифицированных конструктивов и функциональных однотипных модулей. Комплекс аппаратно-программных средств, в части цифровых микропроцессорных устройств должен быть сертифицирован.

2.8. Инспекция и испытание.

Исполнитель должен предоставить свидетельства и протоколы об испытаниях по выполнению основных и обычных проверок поставляемого оборудования.

После размещения заказа на поставку, Исполнитель обязан предоставить полную спецификацию и процедуры тестирования при контрольных и приемочных испытаниях. Спецификации и процедуры должны указывать все функциональные возможности силового оборудования и систем управления, автоматики, контроля и измерения.

# 2.9. Гарантия на поставленное оборудование.

2.9.1. Изготовитель должен гарантировать:

-	соответствие параметров и характеристик электростанции требованиям Технического задания;

-	надежную безаварийную работу дизель-генераторной установки при соблюдении условий и правил транспортирования и хранения, консервации и расконсервации, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем Техническом задании, в руководстве по эксплуатации дизель-генераторных установок и в эксплуатационной документации комплектующих изделий;

-	безвозмездное устранение отказов и неисправностей, а также замену деталей и сборочных единиц, вышедших из строя в пределах гарантийного срока или гарантийной наработки, по причине поломки или преждевременного износа, являющихся следствием применения некачественных материалов или некачественного изготовления.

2.9.2. Гарантийный срок на ДГУ должен составлять 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

2.9.3. Гарантийный срок на ЗиП должен составлять 6 месяцев со дня замены.

2.9.4. В остальном, что не предусмотрено настоящим Техническим заданием, для Сторон будут обязательными условия Договора и обязательных приложений к нему.

Настоящее техническое задание может изменяться и корректироваться на этапе разработки рабочей документации и по согласованию с Заказчиком.

### 2.10. Порядок приоритета.

2.10.1. Изготовление оборудования, должно соответствовать всем требованиям настоящего технического задания.

2.10.2. Изготовитель должен довести до внимания, представить на рассмотрение и принятие Заказчиком окончательного решения, те требования настоящего технического задания, которые по мнению Изготовителя не соответствуют принятой практике изготовления оборудования или не подходят для использования товара по его назначению, а также области, где возможна экономия средств без ущерба для работоспособности, доступности и безопасности обслуживания.

2.10.3. Все расхождения между требованиями настоящего технического задания, документами по договору и стандартами, должны представляться Заказчику для разъяснений.

2.10.4. В случае возникновения конфликтов, приоритетность соблюдения устанавливается следующей:

- требование договора, включающегося в себя настоящее техническое задание и приложений к нему на поставку оборудования;

- требование законов РФ;

- требование стандартов РФ.

    - 2.11. Специальные приборы, инструменты.

В комплект поставляемых приборов и инструмента должны входить:

- приспособление для регулировки момента впрыска (высоты) инжектора;

- съёмник инжектора;

- приспособление для установки переднего сальника;

- приспособление для установки заднего сальника;

- ПО и комплект соединительных кабелей для диагностики ДГУ.

2.12. Общие требования к поставляемым материалам и оборудованию:

Товар должен быть новым и ранее не использованным;

Товар должен быть поставлен в полном объеме без исключений;

Товар должен быть расфасован, упакован и промаркирован, согласно данного технического задания на поставку: каждая упаковка (мешок, коробка, барабан, моток, бухта, паллет, обрешетка и т.п.) должны строго в обязательном порядке иметь нестирающуюся, защищенную от низких температур и внешних погодных воздействий и плотно приклеенную маркировку формата А4  с надписью в соответствии с требованиями настоящего технического задания.

Упаковка должна быть приспособлена для транспортирования водным, автомобильным и железнодорожным транспортом, в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке, для данного вида транспорта.

Товар должен соответствовать российским стандартам, ГОСТу, техническим условиям и подтверждаться сертификатом качества изготовителя или техническим паспортом;

На Товар должен быть предоставлен комплект инструкций на русском языке по установке, подключению и эксплуатации, сертификаты соответствия на продукцию.

Данное предложение не исключает частичное изменение номенклатуры при заключении договора.

Требования к поставляемому оборудованию и материалам для ДЭС указаны в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию.

3. Сроки поставки и выполнения работ.

– Срок поставки материалов и оборудования: до 25 февраля 2026 года.

– Работы по монтажу и пуско-наладке должны быть выполнены до 25 февраля 2026 года.

Приложение 1

к техническому заданию

# Наименование и область применения.

| Установленная мощность ДГУ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка ДГУ | Марка двигателя | Марка элекирогенератора | Ст.№ | Номинальная мощность ДГУ, кВт | Год выпуска (ввода в эксплуатацию) | Замена на ДГУ марки |
| DA-C375 | Cummins NTAА855-G7 | Stamford HC.I444FS1 | 1 | 300 | 2019(2020) | - |
| DA-C200 | Cummins 6CTAА 8.3-G2 | Stamford UC.I274Н1-4 | 2 | 160 | 2019(2020) | - |
| DA-C200 | Cummins 6CTAА 8.3-G2 | Stamford UC.I274Н1-4 | 3 | 160 | 2019(2020) | - |
| ДГУ | двигатель | электрогенератор | 4 | 460 | 2025(2026) | Ввод в эксплуатацию ДГУ дополнительно |

Цель данного технического задания – к трем смонтированным дизель-генераторным установкам дополнительно установить четвертую ДГУ номинальной мощностью 460 кВт в капитальном здание дизельной электростанции (ДЭС №27) с. Ачайваям.

Согласно максимальным и минимальным нагрузкам на дизель-генераторные установки эксплуатируемые на ДЭС №27 с. Ачайваям, было принято решение дополнительно закупить и установить в машинном зале одну дизель-генераторную установку, номинальной мощностью Prime Power 460 кВт с электронной системой управления генератором на базе микропроцессорной панели «ComApIG-NT» с функциями параллельной работы (и возможностью подключения к уже имеющейся и эксплуатируемой системе удаленного мониторинга на ДЭС27 с. Ачайваям), укомплектованной генераторным силовым моторизированным выключателем Siemens (или эквивалент), который сможет работать в составе единого комплекса с ранее установленным  щитом РУ-0,4кВ, двух ДГУ марки DA-C200 (на базе двигателя фирмы Cummins 6CTAА 8.3-G2 и электрогенератора фирмы Stamford UC.I274Н1-4) и одной ДГУ марки DA-C375 (на базе двигателя фирмы Cummins NTAА855-G7 и электрогенератора фирмы Stamford HC.I444FS1), укомплектованными так же электронными системами управления на базе микропроцессорной панели «ComApIG-NT» и подключенными к единой системе удаленного мониторинга на ДЭС27 с. Ачайваям, расположенной в помещении дежурного персонала ДЭС-27 с выводом на монитор данных с использованием существующего программного обеспечения на ДЭС-27 с отображением и дистанционным управлением любым из генерирующих агрегатов на ДЭС-27. Существующий Щит РУ-0,4 кВ должен будет обеспечивать параллельную работу всех ДГУ.

- Монтаж и пуско-наладочные работы одной ДГУ в машинном зале капитального здания ДЭС–27 с. Ачайваям, Олюторский район, Камчатский край.

После покупки и доставки дизель-генераторной установки (ДГУ) номинальной мощностью Prime Power 460 кВт (напряжение 0,4 кВ частота 50 Гц), с панелью управления ComAp IG-NT на ДЭС-27 с.Ачайваям, необходимо произвести монтаж с пуско-наладочными работами данной установки в машинном зале ДЭС, с обвязкой трубопроводов и подключением электрокабелей к распределительному устройству 0,4 кВ.

В рамках заключения договора необходимо будет произвести следующие работы:

1.1. Изготовление специальных приспособлений (тали, блоки, домкраты, металлический трос, трубы) для затаскивания в машинный зал ДЭС новой дизель-генераторной установки номинальной мощностью 460 кВт через ворота.

1.2. Через ворота, при помощи специальных приспособлений, указанных в п.1.1., произвести монтаж новой дизель-генераторной установки номинальной мощностью 460 кВт:

- присоединить раму ДГУ к фундаменту 10 анкерными болтами;

-  для выхлопной системы изготовить и смонтировать поддерживающую металлоконструкцию (ферму) из уголка стального 50×50×5 м и трубы профильной 40х25х3мм, массой 500 кг;

- монтаж проема в стене и системы воздуховыброса размером 1270х2060 мм (жалюзийного типа) для нагретого воздуха от радиатора ДГУ в стене здания ДЭС.

- монтаж выхлопного трубопровода: труба стальная электросварная Ду100×4,0 – 12 м., отводы угловые Ду100 – 2 шт., фланцы стальные плоские Ду100 - 4 шт, компенсатор фланцевый – 1 шт., глушитель (искрогаситель) фланцевый - 1 шт. (приварка и монтаж);

- монтаж выхлопного трубопровода: труба стальная электросварная Ду150×4,0 – 12 м., отводы угловые Ду150 – 2 шт., фланцы стальные плоские Ду150 - 4 шт, компенсатор фланцевый – 1 шт., глушитель (искрогаситель) фланцевый - 1 шт. (приварка и монтаж);

- монтаж топливных шлангов МБС Øвн. 12 мм – 6 м., шлангов МБС Øвн. 14 мм – 6 м., шлангов МБС Øвн. 16 мм – 6 м.;

- присоединить к ДГУ топливный трубопровод (стальная труба подача диз. топлива вн. Ø 25 мм);

- присоединить к ДГУ топливный трубопровод (стальная труба обратка диз. топлива вн. Ø 20 мм);

- произвести монтаж (прокладку) четырех параллельных ниток (веток) силового кабеля КГ – ХЛ 4*95 от ДГУ до назначенной вводной ячейки распределительного устройства РУ 0,4 кВ – 200 п.м. в одну нитку (4 нитки по 50 метров каждая).

- произвести закрепление 4-х ниток кабеля в кабельном канале длиной 40м. на бетонном основании в металлическом лотке. Обеспечить вырез пайол в районе монтажа кабеля.

- произвести монтаж для ДГУ нового автоматического выключателя 1000А во вводной ячейке распределительного устройства ДЭС – 1шт.

- произвести ошиновку данного автоматического выключателя – 2 м.п.

- произвести подключение жил кабеля с двух сторон к коммутационным аппаратам с опрессовкой наконечников – 40шт.

- произвести монтаж трех трансформаторов тока 1200/5 каждый на шинах ввода в автоматический выключатель в распределительном устройстве ДЭС.

Все сварные соединения должны быть проверены методом неразрушающего контроля.

После выполнения работ по монтажу одной дизель-генераторной установки номинальной мощностью 460 кВт, необходимо произвести пуско-наладочные работы. Пуско-наладочные работы включают в себя запуск одной ДГУ и работа на всех режимах (нагрузках) с проверкой всех систем ДГУ, согласно заводской инструкции по эксплуатации ДГУ.

1.3. Пуско-наладочные работы на объекте, в т. ч. настройка контуров управления напряжением и нагрузкой на каждой ДГУ:

- Настройка программного обеспечения модульного контроллера генераторной установки ComAp для управления ДГУ согласно рекомендациям завода изготовителя (технической документации завода изготовителя);

- Проверка и настройка синхронизации, соответствие фаз между ДГУ;

- Проверка работы встроенного в контроллере модуля автоматической синхронизации без физического подключения к красной шине (шина с напряжением, с подключённым к ней другого работающего ДГУ);

– Настройка контура усиления и стабильности модуля автоматической синхронизации, корректировка угла разности фаз и напряжения для устойчивой и стабильной работы;

– После детального анализа проведённых регулировок ввод ДГУ в параллель под нагрузку, с последующими регулировками по пропорциональному, в зависимости от мощности ДГУ, распределению нагрузки на каждой ДГУ;

– Проверка и настройка встроенного в контроллер генераторной установки модуля корректировки напряжения для обеспечения устойчивой и стабильной работы;

– Настройка контура усиления и стабильности модуля распределения нагрузки;

– Корректировка значений для обеспечения устойчивой и стабильной работы;

– Поэтапный ввод после детального анализа проведённых регулировок всех трех ДГУ в параллель под нагрузку. Внесение поправок и корректировка уставок после проведённых пуско-наладочных работ;

– Сохранение и архивирование конфигураций и уставок автоматики ДГУ;

– Участие в комплексных испытаниях ДГУ в течение не менее 72 часов под полной нагрузкой;

– Проверка и подключение ДГУ к единой системе удаленного мониторинга на ДЭС27 с. Ачайваям, расположенной в помещении дежурного персонала ДЭС-27 с выводом на монитор данных с использованием существующего программного обеспечения на ДЭС-27 с отображением и дистанционным управлением любым из генерирующих агрегатов на ДЭС-27.

– Обучение обслуживающего персонала правилам технической эксплуатации и ремонта основного и вспомогательного оборудования.

## 2. Состав поставки.

2.1. Исходя из технических требований, в состав поставки должны входить:

2.1.1. Монтаж с пуско-наладочными работами  одной дизель – генераторной установки номинальной мощностью Prime Power 460 кВт (напряжение 0,4 кВ частота 50 Гц), работающий на дизельном топливе с электронной системой управления генератором на базе микропроцессорной панели «ComApIG-NT» с функциями параллельной работы и возможностью подключения системы удаленного мониторинга, укомплектованной генераторным силовым моторизированным выключателем Siemens (или эквивалент). ДГУ должна быть подключена к единой системе удаленного мониторинга на ДЭС27 с. Ачайваям, расположенной в помещении дежурного персонала ДЭС-27 с выводом на монитор данных с использованием существующего программного обеспечения на ДЭС-27 с отображением и дистанционным управлением любым из генерирующих агрегатов на ДЭС-27. Снаряженная масса  генераторной установки   должна  включать  в себя  вес  «сухой»  установки  и  суммарный вес технических  жидкостей  для эксплуатации.

С дизель-генераторной установкой номинальной мощностью Prime Power 460 кВт должны поставляться сильфонные компенсаторы теплового расширения,  глушители (с системой искрогашения), ответные фланцы и метизные изделия (крепеж) для присоединения к выхлопным трубопроводам, а также полный комплект строительных материалов и металлопроката, необходимого для проведения работ по монтажу ДГУ, его вспомогательных систем, системы выхлопа, топливоподачи и т.д.

2.1.2. Поставка в отдельном промаркированном ящике («МТР для подключения одной ДГУ номинальной мощностью Prime Power 460 кВт к щиту и вспомогательных систем ДЭС-27 с. Ачайваям») упаковке материалов, предназначенных для подключения данной дизель-генераторной установки к существующему РУ-0,4кВ:

| № пп | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| - МТР для подключения к щиту: |  |  |  |
| 1.1. | Силовой гибкий резиновый кабель КГ-ХЛ 4х95 | м. | 200 |
| 1.2. | Кабель экранированный передачи данных UNITRONIC BUS FD P CAN 2x2x0,5 | м. | 120 |
| 1.3. | Припой ПОС-60 или ПОС-40 | кг. | 1 |
| 1.4. | Шина медная сечением 60мм х 6мм длиной 4 метра (резаная по 1 метру) | м. | 2 |
| 1.5. | Изолятор крепежный шинный SM-40 | шт. | 10 |
| 1.6. | Наконечник медный луженый марки ТМЛ-120 | шт. | 20 |
| 1.7. | Наконечник медный луженый марки ТМЛ-95 | шт. | 20 |
| 1.8. | Аппаратный зажим медный А2М-95-2 | шт. | 20 |
| 1.9. | Аппаратный зажим медный А2М-120-2 | шт. | 20 |
| 1.10. | Гильза электротехническая соединительная луженая ТМЛ-95 | шт. | 30 |
| 1.11. | Паяльный флюс ЛТИ-120 | л. | 0,5 |
| 1.12. | Специальная электроконтактная проводная паста КВТ в тюбиках (или аналог) | шт. | 2 |
| 1.13. | Трансформаторы тока ТТЭ (с фигурным прорезанным окном) 1200/5 | шт. | 4 |
| 1.14. | # Автоматический выключатель ВА88-43 3Р 1000А 50кА c электронным расцепителем МР 211 IEK | шт. | 1 |
| 1.15. | Счетчик трехфазный косвенного (трансформаторного) включения «Меркурий» 230ART-CN -1-5 (7,5) А | шт. | 1 |
| 1.16. | Провод многожильный гибкий ПВ3 1*2,5 для цепей учета | м. | 40 |
| 1.17. | Лебедка цепная ручная TOYO 5T (усилие 5тн) или аналог ЗУБР | шт. | 1 |
| 1.18. | Изолента ПВХ черная, желтая, зеленая, красная | шт. | По 10 каждой |
| 1.19. | Пресс гидравлический ручной с полным набором матриц ПГР-300 | шт. | 1 |
| 1.20. | Термоусадочная трубка ТТКнг с клеем 40/20 черная | шт. | 5 |
| 1.21. | Термоусадочная трубка ТТКнг с клеем 16/8 черная | шт. | 5 |
| 1.22. | Термоусадочная трубка ТТУ 20/10 черная | шт. | 5 |
| 1.23. | Термоусадочная трубка ТТУ 30/15 черная | шт. | 5 |
| 1.24. | Хомут 4*300 нейлон черные (уп.100шт) | упак. | 3 |
| 1.25 | Хомут 2,5х120мм нейлон белые (уп.100шт) | упак. | 3 |
| 1.26. | Шина нул на DIN-изол тип "Стойка" ШНИ-6х9-14-С-С ИЭК | шт. | 2 |
| 1.27 | Труба гофр. ПВХ d 63 с зондом (50 м) | шт. | 1 |
| 1.28 | Наконечник-гильза Е1508 1,5мм2 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) | упак. | 1 |
| 1.29 | Наконечник-гильза Е2508 2,5мм2 с изолированным фланцем (синий) (100 шт) | упак. | 1 |
| 1.30. | Наконечник вилочный НВИ 1,5-3 | шт. | 30 |
| 1.31. | Наконечник кольцевой НКИ 1,5-10 | шт. | 30 |
| 1.32. | Наконечник кольцевой НКИ 6,0-10 | шт. | 30 |
| 1.33. | Наконечник кольцевой НКИ 6,0-6 | шт. | 30 |
| 1.34. | Наконечник штыревой НШвИ 0,75-8 | шт. | 30 |
| 1.35. | Наконечник штыревой НШвИ 1,5-8 | шт. | 100 |
| 1.36. | Разъем плоский РпИм 2,5-7-0,8 | шт. | 10 |
| - МТР для подключения вспомогательных систем: |  |  |  |
| 2.1. | Труба стальная электросварная Ду100×4,0 (Дн 108) | м. | 12 |
| 2.2. | Труба стальная электросварная Ду150×4,0 (Дн 159) | м. | 12 |
| 2.3. | Отвод угловой (угол 90 град.) Ду100 | шт. | 2 |
| 2.4. | Отвод угловой (угол 90 град.) Ду150 | шт. | 2 |
| 2.5. | Фланцы (2 шт) стальные плоские приварные в комплекте с паронитовой прокладкой и крепежом Ду 100 (Тип 01, ГОСТ 54432-2011) | шт. | 4 |
| 2.6. | Фланцы (2 шт) стальные плоские приварные в комплекте с паронитовой прокладкой и крепежом Ду 150 (Тип 01, ГОСТ 54432-2011) | шт. | 4 |
| 2.7. | Уголок стальной 50×50×5 мм, Длиной 6000 мм | шт. | 15 |
| 2.8. | Труба стальная 40х25×2,5 мм, Длиной 6000 мм | шт. | 6 |
| 2.9. | Шланг МБС 10362-76 Øвн. 12 мм | м. | 6 |
| 2.10. | Шланг МБС 10362-76 Øвн. 14 мм | м. | 6 |
| 2.11. | Шланг МБС 10362-76 Øвн. 16 мм | м. | 6 |
| 2.12. | Электроды МР-4 | кг. | 40 |
| 2.13. | Круг отрезной по металлу для «болгарки» Ø230 мм | шт. | 100 |
| 2.14. | Круг отрезной по металлу для «болгарки» Ø125 мм | шт. | 100 |
| 2.15. | Аккумулятор 12В, емкость СТ-190Ач | шт. | 2 |

2.1.3 Поставка в отдельном промаркированном ящике («МТР для эксплуатации одной ДГУ номинальной мощностью Prime Power 460 кВт на ДЭС-27 с. Ачайваям») упаковке материалов, предназначенных для эксплуатации данной дизель-генераторной установки:

1) Комплект фильтров (масляные, топливные, воздушные, водяные и т. д.) для эксплуатации одной дизель-генераторной установки на 8760 м/ч (один год), согласно регламенту проведения технического обслуживания завода изготовителя:

| № пп | Наименование | Количество фильтров | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Масляный фильтр / Oil filter | не более 2 | 70 |
| 2. | Масляный фильтр байпасный / Oil filter byparss | не более 1 | 35 |
| 3. | Топливный фильтр / Fuel filter (установлено 2 фильтра) | не более 2 | 60 |
| 4. | Фильтр топливно-водяного сепаратора / Water separator element | не более 1 | 18 |
| 5. | Фильтр системы охлаждения / Water filter | не более 1 | 30 |
| 6. | Воздушные фильтра / Air filter element | не более 1 | 12 |

Номенклатура комплекта фильтров должна быть минимальной и должна включать в себя все фильтра, необходимые для эксплуатации и выполнения всех технических обслуживаний поставляемых ДГУ, согласно заводским инструкциям и опыту эксплуатации ДГУ в течение 12 месяцев (8760 часов работы). Замена масляных фильтров через 250 м/ч, замена топливных фильтров через 300 м/ч, замена элемента фильтрующего топливно-водяного сепаратора через 500 м/ч, замена фильтра системы охлаждения через 300 м/ч, замена воздушного фильтра через 1000 м/ч.

2) ЗиП для эксплуатации ДГУ:

| № пп | Наименование | Маркировка (обозначение) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремень вентилятора / Fan belt |  | 2 |
| 2. | Ремень генератора / Generator belt |  | 2 |
| 3. | Датчик давл. Масла / Oil pressure sensor |  | 5 |
| 4. | Датчик температуры охл. жидкости / Temperature sensor |  | 2 |
| 5. | Датчик скорости / Speed sensor |  | 1 |
| 6. | Переднее уплотнение коленчатого вала / Crankshaft front seal |  | 1 |
| 7. | Заднее уплотнение коленчатого вала / Crankshaft back seal |  | 1 |
| 8. | Натяжитель ремня / Belt tensioner |  | 1 |
| 9. | Термостат / Thermostat |  | 2 |
| 10. | Верхний набор прокладок / Upper gasket package |  | 1 |
| 11. | Нижний набор прокладок / Bottom gasket package |  | 1 |
| 12. | Рычаг привода коромысла (Drive lever rocker arms) инструмент |  | 1 |
| 13. | Приспособление регулировки инжектора (Tool) |  | 1 |
| 14. | Набор головок дюймовый (Tool ССЕС) |  | 1 |
| 15. | Выключатель автоматический стационарный трехполюсный 1000A ABB SACE EMAX2 E1.2B 1000 Ekip Dip LI 3p F F с электродвигателем для взвода пружин (M 220-240 АС/DC) (circuit-breaker) |  | 1 |
| 16. | Реле минимального напряжения (Undervoltage release - YU) 220...240 V ABB SACE EMAX2 |  | 1 |
| 17. | Реле отключения (opening release - YO) 220...240 V для ABB SACE EMAX2 |  | 1 |
| 18. | Реле включения (closing release - YC) 220...240 V для ABB SACE EMAX2 |  | 1 |
| 19. | Электродвигатель для взвода пружин (spring charging motor - M) 220…250 V для ABB SACE EMAX2 |  | 1 |
| 20. | Регулятор напряжения Stamford AVR AS440 (Automatic Voltage Regulator) |  | 1 |
| 21. | Контроллер скорости / Cummins (Speed Control unit) |  | 1 |
| 22. | Котел подогрева двигателя с термостатом и шнур питания 4000W, AC240V (Hotstart Industrial Heater SL Model with thermostat and power cord 240V 4000W 38°C - 49°C (100 F – 120 F)) |  | 1 |

Колонка «Маркировка (обозначение)» должна быть заполнена при подаче заявки значениями из каталогов для предлагаемой марки ДГУ

Номенклатура применяемого ЗИП (неснижаемый запас) должна быть минимальной и должна включать в себя все запчасти и материалы, необходимые для эксплуатации и выполнения всех технических обслуживаний поставляемых ДГУ, согласно заводских инструкций и опыта эксплуатации ДГУ, в течение 12 месяцев (8760 часов работы). Однотипные изделия и их составные части должны быть взаимозаменяемы.

2.2. Настоящее техническое задание может изменяться и корректироваться на этапе разработки проектной и конструкторской документации перед подписанием договора по согласованию с Заказчиком.

## 3.  Характеристики основных технических решений.

3.1. Дизель – генераторная установка должна быть предназначена для производства электрической энергии в режиме Prime Power.

Основным генерирующим источником электрической энергии ДЭС-27 будет являться закупленные и смонтированные, согласно настоящему техническому заданию, ДГУ номинальной мощностью Prime Power 460 кВт и ранее установленными в 2020 году дизель-генераторных установок марки DA-C375, DA-C200. Режим нейтрали ДГУ – глухозаземленный. Электрогенератор применить синхронный одноопорный с бесщеточной автоматической системой возбуждения, ротор – 4 полюса, соединение обмоток статора звезда с выведенным нулем, класс изоляции class H, исполнение по степени защиты IP23.

3.2. Дизель – генераторные установки должны представлять из себя готовые к эксплуатации автоматизированные изделие. ДГУ должна быть выполнена на общей жёсткой раме, на которой установлены, на антивибрационных подушках дизель, генератор, радиатор охлаждения, блок управления ДГУ с электронной системой управления генератором на базе микропроцессорной панели «ComApIG-NT» с функциями параллельной работы и возможностью подключения системы удаленного мониторинга, укомплектованной генераторным силовым моторизированным выключателем ABB или эквивалент (Siemens). ДГУ должна быть подключена к единой системе удаленного мониторинга на ДЭС27 с. Ачайваям, расположенной в помещении дежурного персонала ДЭС-27 с выводом на монитор данных с использованием существующего программного обеспечения на ДЭС-27 с отображением и дистанционным управлением любым из генерирующих агрегатов на ДЭС-27.

3.3. Соединение дизеля с генератором должно иметь жёсткое соединение или эластичную соединительную муфту.

Основные технические данные:

1. Номинальная мощность Prime Power ДГУ – 460 кВт – 1 шт.

2. Номинальное выходное напряжение – 230/400В 50Гц.

3. Тип охлаждения – радиаторный.

4. Тип регулятора – электронный.

5. Способ запуска – электростартерный 24В, от аккумуляторных батарей.

6. Вид топлива – дизельное по ГОСТ 305-2013 (на примере марки топлива Л. работа ДГУ осуществляется на топливе марки Л. Е для тепловозных и судовых дизелей) или ГОСТ Р 52368-2005 «Топливо дизельное ЕВРО»

## 4. Состав для дизель-генераторной установки на раме, как основной источник генерации электрической энергии.

- Дизель-генераторная установка номинальной мощностью Prime Power 460 кВт - 1 шт. (характеристики).

- Система управления ДГУ.

- Система подачи дизельного топлива ДГУ.

- Масляная система ДГУ.

- Система охлаждения ДГУ.

- Система запуска ДГУ.

- Система выпуска отработавших газов ДГУ.

- Система аварийной световой и звуковой сигнализации ДГУ.

4.1. Основные параметры, характеристики и требования к дизель-генераторной установке номинальной мощностью 460 кВт, на раме (которые должны указываться поставщиком в коммерческом предложении), как основной источник электрической энергии.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование характеристик | Ед. Изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип двигателя (марка и модель) | - | - |
| 2. | Тип генератора (модель) | - | - |
| 3. | Номинальная мощность двигателя (Prime Power) | кВт | 460 |
| 4. | Номинальное напряжение | В | 400 |
| 5. | Номинальная частота вращения двигателя | об/мин | 1500 |
| 6 | Род тока |  | Трехфазный переменный |
| 7. | Номинальная частота тока | Гц | 50 |
| 8. | Режим нейтрали | - | глухозаземленная |
| 9 | Система запуска | - | электростартерная |
| 10. | Потребление топлива при 100% нагрузке (длительное) | кг/ч | не более 121 |
| 11. | Расположение цилиндров двигателя | - | Рядное |
| 12. | Количество цилиндров двигателя | шт. | 6 |
| 13. | Рабочий объем двигателя | л | 18,9 |
| 14. | Степень сжатия | - | 13,5:1 |
| 15. | Общий объем масляной системы двигателя | л | не более 50 |
| 16. | Общий объем системы охлаждения двигателя | л | не более 116,5 |
| 17. | Система воздухоснабжения двигателя |  | турбированное |
| 18. | Расход масла | гр/кВт×ч | не более 4 |
| 19. | Максимальная температура охлаждающей жидкости | °С | не более 104 |
| 20. | Модель микропроцессорного контроллера на ДГУ | - | ComApIG-NT |
| 21. | Электрогенератор | kVA | не менее 575, не более 610 |
| 21.1 | Тип подключения | - | 3 фазы, 4 провода |
| 21.2 | Количество подшипников | шт | 1 |
| 21.3 | Фактор мощности | - | 0,8 |
| 21.4 | Защита корпуса | - | IP23 |
| 21.5 | Класс изоляции, температуры | - | Н/Н |
| 21.6 | Регулировка напряжения | % | ≤ +/- 1 |
| 21.7 | КПД электрогенератора | % | не менее 92,0 |
| 22. | Габаритные размеры ДГУ, ДхШхВ, | мм |  |
| 22.1 | Длина | мм | не менее 3500, не более 3600 |
| 22.2 | Ширина | мм | не менее 1450, не более 1570 |
| 22.3 | Высота | мм | не менее 2050, не более 2400 |
| 23. | Снаряженная масса ДГУ, | кг | не менее 4500, не более 4645 |

## 4.2 Система управления ДГУ

Система управления ДГУ обеспечивает автоматизацию процесса выработки электрической и тепловой энергии в объеме 3-ей степени автоматизации по ГОСТ Р 50783-95. В состав системы управления входит:

–  панель управления ДГУ, расположенная на агрегате и выполненная на базе модульного контроллера генераторной установки ComAp IG-NT GC, с функциями параллельной работы, применение MINT (параллельная работа с другими ДГУ, поддержка разделения нагрузки и управление мощностью), и возможностью подключения системы удаленного мониторинга;

–  генераторного силового моторизированного выключателя ABB (или аналоги Siemens).

Панель управления дизель-генераторной установкой состоит из модульного контроллера генераторной установки ComAp IG-NT GC MINT в комплекте с электронным ключом GS-NT-LSM+PMS, обеспечивающим поддержку разделения нагрузки и управление мощностью, IG-AVRI интерфейсного модуля регулятора напряжения, IG-AVRi-TRANS/LV трансформатор напряжения для питания модуля AVRi, коммутационных реле, автоматического моторизованного выключателя генератора, контроллера скорости двигателя и устройства автоматической зарядки аккумуляторных батарей. Модульный контроллер представляет собой русифицированный микропроцессорный блок управления с соответствующим программным обеспечением, используемый для управления, контроля и защиты ДГУ. Панель управления контролирует все параметры двигателя и генератора и воздействует на автоматический останов при серьезных отказах. Панель управления синхронного генератора и двигателя полностью интегрирована и обеспечивает следующие функции:

- Меню полностью на РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

- Автоматический/ручной запуск/останов двигателя с остановами, сопровождаемыми миганием соответствующих светодиодной индикации, при низком давлении масла, высокой температуре охлаждающей жидкости, превышении числа оборотов двигателя, слишком длительном запуске и при аварийном останове.

- Управление мощностью (запуск и останов зависят от нагрузки).

- Ручная настройка приоритета, либо автоматическая в зависимости от часов наработки или требования нагрузки (наиболее эффективная настройка)

- Выбор приоритета запуска и остановки ДГУ при различных комбинациях, работающих в параллели ДГУ.

- Поддержка параллельной работы с другими ДГУ, оборудованными однотипными панелями управления с контроллерами IG-NT GC MINT фирмы ComAp, с функцией автоматического запуска, выход на номинальные обороты, включение в параллельную работу предварительно прогретого дизеля, автоматического распределения активной и реактивной нагрузки между всеми работающими в параллели ДГУ.

- плавная нагрузка и разгрузка ДГУ

- Управление защитами (настраиваемыми и фиксированными): защита по фазам, защита от КЗ, перегрузке по току и мощности, защита от реверсивной мощности и от замыкания на землю, дополнительные 160 программируемых уставок по защите.

- Управление напряжением и косинусом, измерение базовой и пиковой нагрузок, автоматическая синхронизация и управление мощностью, измерение параметров генератора и сетевых параметров.

- Наличие RS 232/ RS 485 интерфейса с поддержкой Modbus, поддержка GSM-модема для SMS-отправки сообщений.

- журнал на 500 записей.

- Наличие встроенной системы мониторинга и дистанционного управления ДГУ.

- Полная интеграция с ДГУ и обмен сигналами через CAN-шину с другими панелями управления комплекса ДЭС.

- Таймер остывания – регулируемый в пределах 0…10 минут.

- Системы управления подачей топлива с подачей напряжения для останова или для рабочего хода.

- Цифровая  индикация: давления масла в двигателе; температуры охлаждающей жидкости; числа оборотов двигателя; напряжения системы постоянного тока; моточасов двигателя; диагностических кодов системы; напряжения переменного тока генератора; силы переменного тока генератора; частоты напряжения генератора, косинуса, текущей активной и реактивной нагрузки, общего количества выработанной ДГУ электроэнергии (кВт*ч) за весь период работы.

- Переключатель режимов работы двигателя.

- конфигурирование входных и выходных сигналов

- Кнопка аварийного останова.

- Переключатель проверки сигнальных ламп и индикатора.

- Потенциометр регулировки напряжения.

- Прочный и влагозащищённый корпус, герметичность IP65.

На передней панели щита управления находятся индикаторы, кнопки управления, кнопка аварийной остановки и дисплей для вывода информации.

Автоматический выключатель используется для отключения нагрузки от генератора при перегрузке, возникновении токов короткого замыкания и других аварийных ситуаций. Кроме того, выключатель, оснащенный моторным приводом, используется при подключении двух и более генераторов к общей шине для параллельной работы на общую нагрузку (с целью обеспечение резервирования и/или наращивания мощности электростанции).

Устройство автоматической зарядки аккумуляторных батарей обеспечивает поддержание АКБ в заряженном состоянии во время простоя ДГУ.

Панель управления монтируются на раме генератора и обеспечивает полное управление и постоянный контроль за работой ДГУ без постоянного присутствия дежурного персонала.

4.3. Топливная система ДГУ.

При работе дизель-генераторной установки в топливной системе должно создаваться нормальное (расчётное) давление и температура топлива на подаче и обратке ТНВД, полное отсутствие воздуха в системе, что обеспечивает бесперебойную подачу топлива при работе установки на различных режимах. Дизель-генераторная установка должна иметь свою расходную топливную емкость (бак), которая жестко располагается в раме ДГУ

От расходной емкости дизельное топливо должно пройти через фильтрующие элементы топливно-водяного сепаратора, которые производят предварительную очистку топлива – отделение водных фракций. Топливно-водяной сепаратор должен быть смонтирован на раме ДГУ. Далее дизельное топливо проходит через фильтры грубой и тонкой очистки топлива, смонтированные на блоке цилиндров двигателя и подаётся к ТНВД (инжекторам) дизель-генераторной установки.

## 4.4. Масляная система ДГУ.

Масляная система дизель-генераторной установки должна обеспечивать фильтрацию масла, смазывание и отвод тепла от узлов и механизмов ДГУ, а также производить сигнализирование или аварийную остановку при повышении или понижении установленных параметров (давление и температуры масла).

В состав масляной системы входит: масляный насос, сапун картера, маслоохладитель, масляный фильтр, маслозаливная горловина и щуп для замера уровня масла, стандартный масляный поддон (картер), отвод картерных газов, ручной масляный насос с клапаном для слива масла из картера (система слива отработанного масла в тарные ёмкости), регулятор уровня масла в поддоне (картере), датчики температуры и давления масла. Замена масла (заливка в картер) будет производиться из бочек 200 литров ручным насосом.

## 4.5. Система охлаждения ДГУ.

Система охлаждения ДГУ радиаторного типа. Система охлаждения должна обеспечивать автоматическое регулирование температуры охлаждающей жидкости, в зависимости от температуры в системе. Система охлаждения должна обеспечивать длительную работу ДГУ на номинальной нагрузке при температуре окружающей среды +50 град.С, без перегрева ДГУ.

На неработающем ДГУ, температура охлаждающей жидкости должна поддерживается на уровне не ниже +40Со с помощью автоматического электрического 220/240В подогревателя (котла).

Заправка охлаждающей жидкости будет производиться ручным насосом.

4.6. Система запуска ДГУ.

Система запуска дизель-генераторной установки электростартерного типа и предназначена для преобразования электрической энергии стартера в механический момент для раскрутки вала ДГУ при пуске.

Система запуска дизель-генераторной установки состоит из:

- электрического стартера, расположенного на ДГУ;

- двух стартерных аккумуляторных батарей (САБ) на 190 ампер-час каждая;

- автоматического зарядного устройства.

Зарядка САБ осуществляться при помощи автоматического зарядного устройства.

Процесс запуска ДГУ в режиме «Ручной» должен происходить по команде «Пуск» от местной панели управления, расположенной непосредственно на ДГУ, в режиме «Автоматический» по команде от панели управления другого ДГУ, а также по команде с удаленного поста диспетчерского управления.

## 4.7. Система выпуска отработавших газов ДГУ.

Система выпуска отработанных газов дизель-генераторной установки соединяет выхлопной коллектор с компенсатором, с глушителем и выводит выхлопные газы в атмосферу. Направление выброса выхлопных газов – в сторону радиатора. Выхлопной тракт должен быть выполнен термоизолированным.

Система выпуска отработавших газов должна состоять из:

- сильфонных компенсаторов теплового расширения;

- глушителя (с системой искрогашения);

- трубопроводов газовыхлопного тракта, которые должны быть оборудованы устройствами слива конденсата в переносную тару, если предусмотрено;

- датчиков (термопары) температуры выхлопных газов по цилиндрам, до и после турбонагнетателя с выводом сигнала на дисплей контроля температуры выхлопных газов, если предусмотрено;

Выброс выхлопных газов должен соответствовать стандарту РФ. Расчеты выбросов, проводятся согласно «Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ДЭС», выполняются для следующих вредных веществ:

- окись углерода (СО);

- окись азота (Nox, в пересчете на NO2);

- углеводорода (CH);

- сажа ©;

- диоксид серы (SO2);

- формальдегид (ChrO);

- бенз(а)пирен (БП).

На время транспортирования дизель-генераторных установок компенсатор, глушитель, наружные трубопроводы и оборудование выхлопного тракта должны демонтироваться.

## 4.8. Система аварийной световой и звуковой сигнализации ДГУ.

Для сигнализации аварийных режимов дизель-генераторной установки должна быть предусмотрена аварийная звуковая и световая сигнализация контроля параметров ДГУ: масляной систем; системы охлаждения; системы подачи дизельного топлива; системы выхлопных газов и превышение нагрузки на ДГУ выше номинальной.

Звуковая сигнализация должна быть выполнена с использованием звуковых и световых (проблесковый маячок) оповещателей, которые устанавливаются на щите управления ДГУ, и иметь выхода для дублирования на удаленном посту диспетчерского управления.

## 5. Состав имеющегося поста диспетчерского управления (ГЩУ) с системой управления (СУ) всеми генерирующими агрегатами, эксплуатируемого РУ-0,4кВ с панелью собственных нужд (СН).

## 5.1. В составе имеющегося поста диспетчерского управления уже предусмотрено:

5.1.1. Распределительное устройство РУ-0,4кВ со щитом СН, совмещенное со щитом контроля и управления всеми системами ДГ (дизель-генераторами, РУ-0,4кВ, приходящими и отходящими фидерами 0,4кВ, оборудования, получающего питание от Щита СН).

5.1.2. РУ-0,4кВ выполнено напольного исполнения с нижним подводом кабелей согласно однолинейной схемы (секционная, линейные отходящие, вводные генераторные ячейки и ячейка СН) с оборудованием коммутации для приема от всех генераторов, распределения и выдачи мощности на фидера 0,4кВ, с панелью (щитом) СН всей ДЭС. В РУ-0,4кВ выполнены силовые фазные шины, а также нулевая шина и шина для подключения заземляющего проводника. Режим работы нейтрали РУ-0,4кВ – глухозаземленная.

5.1.3. В комплектации РУ-0,4кВ уже имеется возможность присоединения всех ДГУ в соответствии с настоящим техзаданием.

5.1.4. Все металлические нетоковедущие части генератора должны быть присоединены к специально предназначенной для этого шине заземления расчетного сечения, которая проходит по всем отсекам РУ-0,4кВ и имеет места для ее подключения к общему контуру заземления электростанции.

## 5.2. Характеристики поста диспетчерского управления (ГЩУ), СУ и РУ-0,4кВ со щитом СН:

5.2.1. С поста диспетчерского управления (непосредственно с РУ-0,4кВ) должно обеспечиваться управление функциями запуска, остановки (в т.ч. и аварийной), слежения за прогревом, охлаждением, готовностью к принятию нагрузки каждого ДГ, автоматическую и полуавтоматическую (путем выбора переключателя) синхронизацию с последующим включением в параллельную работу и пропорциональным мощности автоматическим распределением нагрузки между находящимися в данный момент в  работе ДГ.

5.2.2. РУ-0,4кВ должно обеспечивать синхронизацию и длительную работу в параллели любой комбинации из данных ДГ.

5.2.3. Во всех возможных случаях комбинации работающих ДГ, при получении команды от оператора с РУ-0,4кВ на вход в параллель должна происходить автоматическая синхронизация, затем автоматическое включение ДГ на шины РУ-0,4кВ и постепенное автоматическое набирание нагрузки  до наступления момента пропорционального мощности генераторов распределения нагрузки между работающими ДГ.  При получении команды от оператора с РУ-0,4кВ на выход из параллели должен происходить автоматический сброс нагрузки с выходящего из параллели ДГ до необходимого значения, которое обеспечивает безопасное отключение ДГ от шин РУ-0,4кВ, затем автоматическое отключение ДГ от шин РУ-0,4кВ, охлаждение и остановку ДГ.

5.2.4.Электронные системы управления генераторов на базе микропроцессорной панели «ComApIG-NT» с функциями параллельной работы и возможностью подключения системы удаленного мониторинга, укомплектованной генераторным силовым моторизированным выключателем Siemens (или эквивалент ABB) обеспечивают автоматическую и полуавтоматическую синхронизацию генераторов между собой и подачу команды последующего включения генераторных выключателей на шины РУ-0,4кВ. ДГУ должна быть подключена к единой системе удаленного мониторинга на ДЭС27 с. Ачайваям, расположенной в помещении дежурного персонала ДЭС-27 с выводом на монитор данных с использованием существующего программного обеспечения на ДЭС-27 с отображением и дистанционным управлением любым из генерирующих агрегатов на ДЭС-27.

5.2.5. Генераторный выключатель агрегата должен быть оборудован электромагнитным управлением выключателя. Необходимо обеспечить селективность защит коммутирующего оборудования отходящих фидеров из РУ-0,4кВ. Необходимо обязательно выполнить селективность защит дизеля и электрогенератора в части упреждающего срабатывания электрического оборудования в РУ-0,4кВ до момента наступления аварийных режимов работы дизеля (например, отключение генератора от шин РУ-0,4кВ должно происходить прежде, чем аварийная остановка дизеля).

## 5.3. Требования к системе автоматического управления электростанцией.

5.3.1. Система управления электростанцией должна обеспечивать управление всем основным оборудованием и вспомогательными системами в объеме поставки.

5.3.2. Управление каждым из 4-х ДГ может осуществляться с ГЩУ (поста диспетчерского управления, входящего в состав РУ-0,4кВ), а также непосредственно с ДГ (пуск, остановка)

5.3.3. Лампы индикации и сигнализации на панелях должны быть:

– выключатель «ВКЛЮЧЕН» цвет лампы «красный»

– выключатель «ВЫКЛЮЧЕН» цвет лампы «зеленый»

– там, где не обеспечивается контроль схем включения, необходимо предусмотреть лампу для сигнализации состояния схемы отключения «ИСПРАВНА», с кнопкой тестирования лампы, цвет лампы должен быть «белый»

– аварийная сигнализация – «красный»

5.3.4. Система управления ДГ должна обеспечивать:

– Работоспособность в климатических условиях региона размещения.

– Автоматизированное местное и дистанционное управление пуском, остановом, предпусковыми и предостановочными операциями в соответствии с ГОСТ Р 50783-95.

– Автоматическое регулирование частоты вращения всех генерирующих агрегатов.

– Автоматическое регулирование температуры в системах охлаждения и смазки.

– Автоматическое регулирование напряжения на выходе с генераторов.

– Индикация значений всех контролируемых параметров на панели управления.

– Автоматическую аварийно-предупредительную звуковую и световую сигнализацию и защиту.

– Автоматический, полуавтоматический и ручной запуск любого из агрегатов.

– Выбор приоритета запуска ДГ между собой при нахождении в автоматическом дежурном режиме.

– Плавный прием/сброс нагрузки при входе/выходе в/из параллели любого из ДГ, автоматическое распределение нагрузки при параллельной работе между собой ДГ согласно требованиям, указанным в п.5.2.2 и 5.2.3.

– Распределение согласно номинальным мощностям агрегатов активных и реактивных нагрузок между ДГ при их параллельной работе.

– Программное обеспечение  должно быть адаптировано к конкретным условиям эксплуатации существующего программного обеспечения, установленного заводами-производителями основного и вспомогательного оборудования, в процессе монтажных и пусконаладочных работ: выставить все требуемые уставки, обеспечивающие надежное функционирование микропроцессорной техники, во всем диапазоне режимов работы энергооборудования, без вмешательства в программное обеспечение.

5.3.5. Диспетчерский пульт, должен быть выполнен на лицевой панели генераторных ячеек РУ-0,4кВ и должен обеспечивать:

– Обмен информационными и управляющими сигналами с панелью управления, расположенной непосредственно на ДГ.

– Визуальный контроль электрических параметров каждого из агрегатов (напряжение, ток по фазам, активная, реактивная мощность и косинус) отображаемый аналоговыми стрелочными приборами.

– Визуальный контроль электрических параметров каждого из отходящих фидеров 0,4кВ (напряжение, ток по фазам, активная, реактивная мощность и косинус) отображаемый аналоговыми стрелочными приборами.

– ДГУ должна быть подключена к единой системе удаленного мониторинга на ДЭС27 с. Ачайваям, расположенной в помещении дежурного персонала ДЭС-27 с выводом на монитор данных с использованием существующего программного обеспечения на ДЭС-27 с отображением и дистанционным управлением любым из генерирующих агрегатов на ДЭС-27.

– Индикацию и контроль состояния агрегатов, и индикацию состояния автоматики РУ-0,4кВ.

– Автоматический и полуавтоматический запуск каждого ДГ, ввод/вывод в параллельную работу и принятие/сброс нагрузки.

# 6. Эксплуатационные жидкости и фильтра.

Масло, топливо, охлаждающая жидкость и фильтра должны соответствовать требованиям эксплуатационных документов завода-изготовителя ДГУ. ДГУ должна иметь в наличие смазочное масло и антифриз для работы электростанции в период пуско-наладочных работ. Кроме этого, должно быть поставлено смазочное масло, требуемой марки, до первой регламентной замены масла в ДГУ.

V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______________

| г. Петропавловск-Камчатский | «__»__________ 20__ г. |
| --- | --- |

_________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и

Акционерное общество «Корякэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. генерального директора Рыкова Игоря Борисовича, действующего на основании доверенности № 50-1/2024 от 10.01.2024, приказа № 104-лс от 25.02.2025 и Устава, с другой стороны, и совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	Заказчик обязуется принять и оплатить, а Подрядчик обязуется выполнить в полном соответствии с Техническим заданием, являющегося Приложением № 1 к настоящему договору, работы по монтажу с пуско-наладкой дизель-генераторной установки 460 кВт на ДЭС-27 с. Ачайваям (далее – работы) и сдать результат их выполнения.

1.2.	Работы, выполняемые в рамках настоящего договора, должны соответствовать Техническому заданию и Локальному сметному расчету являющегося Приложением № 2 к настоящему договору.

1.3.	Работы по настоящему договору выполняются из материалов Подрядчика.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.	Стоимость работ по настоящему договору определяется в соответствии с Локальным сметным расчетом и составляет: ____________________,__ рублей (_______________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС 20 % _____________,__ рублей (или НДС не облагается (упрощенная система налогообложения))

2.2.	При согласовании сторонами изменения объемов работ, стоимость работ, предусмотренная п. 2.1. договора, может корректироваться.

2.3.	В цене договора учтены расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования и материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов и сборов и других обязательных платежей.

2.4.	Заказчик не обеспечивает Подрядчика энергией (электроэнергия, водоснабжение, теплоэнергия и т.д.) для производства работ по настоящему договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.	Заказчик обязан:

3.1.1. Передать Подрядчику, за 5 (пять) рабочих дней с даты вступления Договора в силу передать (предоставить) Подрядчику техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), содержащую исходные данные для выполнения Подрядчиком Работ по Договору.

3.1.2. Сообщить Подрядчику контакты и должность представителей Заказчика уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ.

3.1.3. Подписывать акты о приемке выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней после их предъявления либо предоставить мотивированный отказ от подписания актов о приёмке выполненных работ.

3.1.4. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

Указанные недостатки должны быть отражены в Акте недоделок (замечаний), который подписывается Заказчиком и Подрядчиком, либо представителями Сторон. После устранения замечаний, в оговоренные сроки, Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ.

3.2.	Заказчик имеет право:

3.2.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком и Субподрядчиками по Договору Работ, соблюдением сроков выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Вносить замечания и давать обязательные для выполнения Подрядчиком указания об объеме и ходе выполнения работ, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке работ недостатков, устанавливать срок их устранения. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Подрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение Работ.

3.2.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с договором, включая оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Локальным сметным расчетом.

3.2.3. В случае досрочного выполнения Подрядчиком обязательств по договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в договоре порядком.

3.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ; проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении работ конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.).

3.2.5. Контролировать исполнение Подрядчиком указаний и предписаний органов государственного контроля, а также требований технического надзора; участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также представителями Заказчика.

3.2.6. Истребовать у Подрядчика все сертификаты качества использованных материалов и оборудования с гарантийными обязательствами на них.

3.2.7. Ссылаться на недостатки выполняемых работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ.

3.2.8. Пользоваться иными, установленными договором и законодательством Российской Федерации правами.

3.2.9. Приостанавливать осуществление любых платежей (независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей) и производство Работ по Договору путем направления Подрядчику соответствующего письменного требования с указанием причин приостановления при обнаружении отступлений от условий Договора, в том числе нарушений сроков и / или качества выполнения Работ, требований Технического задания (Приложение № 1 к Договору), Применимого права, до устранения таких нарушений или их последствий, устанавливать сроки устранения таких нарушений. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору. Приостановка Работ по причинам, указанным в настоящем пункте, не является основанием для продления сроков выполнения Подрядчиком Работ, установленных Договором. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, установленный Договором, Заказчик вправе отказаться от его исполнения и потребовать возмещения причиненных убытков.

3.2.10. Вносить изменения в Техническое задание (Приложение № 1 к Договору) при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ таким образом, что выполнение указаний Заказчика потребовало бы от Подрядчика получения отсутствующих у него допусков, разрешений и / или лицензий. В целях внесения соответствующих изменений Заказчик обязан направить Подрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению Подрядчиком.

3.3.	Подрядчик обязан:

3.3.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения договора. Непредоставление Заказчику отчетной документации является причиной для отказа в подписании актов выполненных работ.

3.3.2.  Выполнить работы по договору в строгом соответствии с Локальным сметным расчетом и Техническим заданием, требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет договора, условиями Договора и приложений к нему.

3.3.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, охране труда.

3.3.4. Принять от Заказчика на время выполнения Работ по Договору техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

3.3.5. До фактического начала выполнения Работ предоставить Заказчику контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ.

3.3.6. Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых для производства Работ по Договору, действующих на весь срок выполнения работ.

3.3.7. Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы Заказчику по условиям Договора, на такую передачу, а также осуществление Заказчиком обработки, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) и уничтожение таких персональных данных, и по письменному требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия.

3.3.8. В случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Заказчику по фактам нарушения Подрядчиком требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства или иных нормативных правовых актов, возмещать Заказчику расходы по уплате таких штрафов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования.

3.3.9. Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Заказчика если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в деятельность Подрядчика.

В случае, если такие указания могут привести к увеличению Цены Договора и сроков выполнения Работ, Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего указания.

Подрядчик не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате исполнения указаний Заказчика, только если Подрядчик письменно известил Заказчика о возможных негативных последствиях исполнения таких указаний в соответствии с пунктом 3.3.10.1 Договора.

Подрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение указаний Заказчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и / или исключения отдельных видов Работ, кроме случая, указанного в пункте 3.3.10.1 Договора.

3.3.10. Письменно известить Заказчика и до получения от него необходимых указаний приостановить Работу при обнаружении:

3.3.10.1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний – в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний;

3.3.10.2. отклонения от требований действующих норм и правил, технической и иной документации, Договора и письменных указаний Заказчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких отклонений;

3.3.10.3. любых иных обстоятельств, угрожающих годности или безопасности Результата работ, либо способных повлечь изменение объемов, сроков, качества или стоимости выполнения Работ, предусмотренных Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких обстоятельств.

Невыполнение Подрядчиком требований пункта 3.3.10 Договора лишает его права ссылаться на соответствующие обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения своей ответственности по Договору.

3.3.11. Не передавать Результат работ, а также иные документы, оформленные или полученные в ходе выполнения Подрядчиком обязательств по Договору, третьим лицам без письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, когда такая передача предусмотрена законодательством Российской Федерации и / или Договором.

3.3.12. Подписать акты сверки взаимных расчетов, направленные Заказчиком в 2 (двух) экземплярах, и вернуть 1 (один) экземпляр Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения экземпляров актов сверки расчетов от Заказчика.

3.3.13. Обеспечить поставку к месту проведения работ необходимых материалов, соответствующих требованиям действующих СНиП, ГОСТ, других действующих нормативов. Материалы, должны быть новыми, современными и надлежащего качества. Материалы, изделия, оборудование и конструкции, используемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество (применяемые материалы, технологии, оборудование должны соответствовать требованиям Российского законодательства в области строительства).

Перед непосредственным выполнением работ Подрядчик обязан согласовать образцы предполагаемых к использованию материалов.

3.3.14. Организовать доставку инструментов, выезд бригады для выполнения работ.

3.3.15. Своевременно информировать Заказчика (уполномоченного представителя) о ходе выполнения работ по договору.

3.3.16. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в гарантийный период.

3.3.17. За свой счет, своевременно вывозить мусор, производить уборку помещений, в которых производится ремонт, а также прилегающих территорий.

3.3.18. По требованию Заказчика представлять документы, удостоверяющие качество конструкций, изделий и материалов (сертификаты соответствия, технические паспорта, гарантийные талоны, декларации о соответствии, государственные таможенные деклараций – при использовании материалов и оборудования иностранного производства и т.д.), используемых при проведении работ. Подрядчик в составе исполнительной документации при сдаче выполненных работ передает Заказчику сертификаты, паспорта на использованные материалы.

3.3.19. Вести необходимую документацию в процессе выполнения работ, предъявлять ее при приемке выполненных работ, а также по требованию Заказчика.

3.3.20. При выявлении в процессе выполнения работ недостатков, угрожающих безопасности работ, немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ.

3.3.21. Нести всю полноту ответственности перед Заказчиком и/или третьими лицами за повреждение всех видов сигнализаций и их элементов, другого оборудования и имущества, находящегося на объекте производства работ.

3.3.22.	До начала выполнения работ предоставить Заказчику подписанные с энергоснабжающими организациями в месте проведения ремонтных работ оборудования договоры на предоставление услуг электро-, тепло-, водоснабжения, необходимых для проживания работников подрядной организации и для производства ремонтных работ.

3.3.23. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) календарного дня после приостановления выполнения работ.

3.3.24. Представить Заказчику сведения об изменениях банковских реквизитов и своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в договоре.

3.3.25. Выполнить в полном объеме все иные, предусмотренные действующим законодательством, договором и приложениями к нему обязательства

3.4. Подрядчик имеет право:

3.4.1. Самостоятельно организовать выполнение Работ

3.4.2. Привлекать сторонние организации (третьи лица) для выполнения работ по договору после согласования с Заказчиком, заключая с ними соответствующие договоры субподряда, неся при этом полную ответственность перед Заказчиком за их действия и выполненные таким образом работы.

При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику:

- проект договора с Субподрядчиком;

- сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком;

- пофамильный список персонала Субподрядчика, который будет задействован при производстве Работ;

- копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ.

Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены договора и/или объемов работ по договору.

3.4.3. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 по договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

3.4.4. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ.

3.4.5. Запрашивать имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для выполнения работ по договору, а также разъяснения и уточнения относительно предмета договора.

3.4.6. Досрочно исполнить обязательства по договору.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

4.1.	Оплата по настоящему договору производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

4.1.1. Расчет по договору производится на основании выставленного счета в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания итогового Акта о приемке выполненных работ и устранения Подрядчиком всех выявленных Заказчиком замечаний.

4.2. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменять порядок оплаты по настоящему договору, за исключением срока, указанного в п. 4.1.1.

5. ОХРАНА ТРУДА

5.1. Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ.

5.2. Подрядчик представляет Заказчику приказы о назначении лиц, ответственных:

- за обеспечение охраны труда;

- работу на высоте;

- пожарную безопасность;

- электробезопасность;

- выдачу нарядов-допусков.

5.3. Подрядчик обязан выделить лицо, ответственное за безопасное подключение электроинструмента.

5.4. Для выполнения работ Подрядчик обязан:

- привлечь только квалифицированных и обученных по охране труда работников;

- обеспечить работников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты (в том числе защитными касками, монтажными поясами и другими) и коллективной защиты;

- представлять Заказчику документацию, которая подтверждает прохождение работниками обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, инструктажей по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности и т.д.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить использование бытовых помещений по прямому назначению, исключить случаи проживания в них, хранения материальных ценностей, использования электронагревательных приборов.

5.6. Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный Заказчику в результате пожара, возникшего по его вине.

5.7. Заказчик обязан:

- проинформировать Подрядчика об опасностях на объекте и мерах по их предупреждению;

- провести вводный инструктаж перед началом работы;

- методично отслеживать выполнение требований охраны труда подрядчиком.

5.8. В случае нарушения Подрядчиком требований настоящего раздела Заказчик оставляет за собой право:

- приостановить работу Подрядчика до полного устранения нарушений;

- немедленно расторгнуть договор подряда в одностороннем порядке в соответствии с условиями договора в случае неоднократных нарушений нормативных требований охраны труда при производстве работ.

5.9. Подрядчик имеет право привлечь к исполнению своих обязательств других лиц – субподрядчиков, если это прямо не запрещено законом или договором (ст. 706 Гражданского кодекса).

Заказчик несет ответственность по соблюдению требований охраны труда только перед Подрядчиком.

Подрядчик и субподрядчики в части охраны труда взаимодействуют между собой и несут ответственность по соблюдению требований охраны труда перед Заказчиком.

5.10. Перед тем как допустить до работ подрядную организацию, Заказчик должен потребовать у Подрядчика предоставить:

- письмо на имя руководителя Заказчика, содержащее пофамильный список работников, которые будут выполнять работы по заключенному договору, их профессию и квалификацию;

- удостоверяющие личность работников документы;

- приказ подрядной организации о назначении ответственного за безопасное производство работ;

- документы, которые подтверждают профессию, квалификацию и соответствие указанным в письме должностям;

- документы, которые подтверждают прохождение проверок знаний требований охраны труда по должностям и видам работ, которые предстоит выполнять работникам по договору подряда.

5.11. При выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями ответственные представители Заказчика и Подрядчика на весь период выполнения работ оформляют акт-допуск для производства работ на территории Заказчика, разрабатывают и осуществляют организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности проведения указанных работ, а также безопасную эксплуатацию работающего оборудования. Форма акт-допуска для производства работ на территории организации приведена в приложении к соответствующим правилам по охране труда.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

6.2. Работы должны быть выполнены до 25 февраля 2026 года.

6.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что скрепляется дополнительным соглашением.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. По завершении работы Подрядчик предоставляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счета-фактуры, с обязательным приложением документов, подтверждающих фактические расходы понесенные Подрядчиком и связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, такие как, расходы по оплате проживания специалистов Подрядчика (кроме учтенных сметными нормами командировочных расходов), транспортные расходы, связанные с проездом к месту проведения работ, а также прочие расходы, связанные с выполнением работ субподрядными организациями, о необходимости привлечения которых Заказчик был проинформирован и привлечение которых было согласовано в установленном порядке с Заказчиком.

7.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в договоре, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком по одному экземпляру представленных актов либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

7.3. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае если по результатам проведения указанных выше проверок качества работ, будут установлены их несоответствия требованиям договора и приложений к нему, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки, возлагаются на Подрядчика.

7.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

7.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, по одному экземпляру которых направляет Подрядчику.

7.6. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены договора являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

7.7. Обязательства Подрядчика по выполнению работ, предусмотренных договором, считаются выполненными с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и передачи ему предусмотренных договором документов, до получения которых он, Заказчик, вправе не подписывать документы, подтверждающие факт выполнения работ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ.

8.2. За несвоевременную сдачу работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки от цены договора.

8.3. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик имеет право потребовать уплаты пени в размере 0,01 % за каждый день просрочки от неоплаченной суммы, но не более 2 % от суммы просроченной задолженности.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).

8.5. Штраф уплачивается Подрядчиком в пятидневный срок после получения соответствующего требования Заказчика о выплате штрафа, в котором указываются основания применения и порядок расчета суммы взыскиваемого штрафа.

8.6. В случае не уплаты штрафа (неустойки) Подрядчиком в установленный срок, Заказчик вправе по своему выбору:

- удержать сумму штрафа (неустойки) при окончательном расчете по договору;

- удержать сумму штрафа (неустойки) из денежных средств, внесенный Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения договора.

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.8. Стороны принимают меры к непосредственному урегулированию споров, возникающих из Договора, путем переговоров, а в случае невозможности договориться, путем предъявления претензий. Претензия должна быть рассмотрена стороной, в адрес которой она предъявляется, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения. Неразрешенные Сторонами спорные вопросы, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Камчатского края по истечении срока, установленного настоящим пунктом для ответа на претензию.

8.9. Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своего юридического адреса, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны по договору, все его обязательства переходят к правопреемнику.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации, в течение 12 месяцев с момента принятия выполненных работ Заказчиком, за исключением случаев преднамеренного повреждения, а также форс-мажорных обстоятельств.

9.2. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика.

9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, Подрядчик устраняет их за свой счет и под свою ответственность в согласованные с Заказчиком сроки.

9.4. При предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в период гарантийного срока, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о назначении своего представителя, для участия в расследовании и обеспечивает прибытие своего представителя не позднее 10 (десяти) суток с момента получения извещения.

9.5. Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие вины Подрядчика или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

10.2.1.	При существенном нарушении Договора Подрядчиком.

10.2.2.	Неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком, более чем на 2 (два) рабочих дня.

10.2.3.	Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком.

10.2.4.	Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

10.2.5.	Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:

- при задержке Подрядчиком начала производства работ более чем на 30 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- в случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 10 рабочих дней;

- при нарушении Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества работ.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. следствием непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть, предотвратить разумными и доступными мерами. Наличие событий чрезвычайного характера подтверждается документами, выданными соответствующей палатой или другим компетентным органом, и является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

11.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы не позднее 3-х (трех) рабочих дней, после наступления таких обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об их наступлении и последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения), и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, должна также не позднее 3-х (трех) рабочих дней, известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

11.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

12.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и Приложений к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны руководствуются действующим антикоррупционным законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь следующими документами:

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013;

иными законодательными и нормативно-правовыми актами, методическими документами Российской Федерации.

13.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники/представители обязуются не осуществлять действий, квалифицируемых применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, злоупотребление полномочиями, злоупотребление служебным положением, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников/представителей другой Стороны (ни напрямую, ни через посредников), в том числе путем предоставления денежных сумм и иных ценностей в любой форме, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг), либо предоставления иной выгоды/ преимущества, направленных на обеспечение выполнения этим работником/представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.4. Под действиями, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо непредусмотренных договорными отношениями гарантий;

- неправомерное ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником/представителем в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

13.5. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционных условий, предусмотренных настоящим разделом Договора, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной или электронной форме в соответствии с данными, указанными в разделе «Адреса и реквизиты Сторон». В таком уведомлении Сторона должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что Стороной, ее работниками/представителями совершено или может быть совершено нарушение, запрещенное настоящим разделом Договора. После письменного уведомления направившая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения письменного подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления другой Стороне.

13.6. Стороны признают условия настоящего раздела существенными для целей настоящего Договора. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого нарушения.

13.7. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие неправомерных негативных последствий, как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников/ представителей обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

13.8. Стороны настоящего Договора признают необходимость и правомерность проведения процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены недобросовестными действиями своих работников/ представителей в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

13.9. В целях предупреждения фактов коррупционных и мошеннических действий Стороны предоставляют друг другу контакты:

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: _______________________________________.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: тел. 8 (4152) 462702, адрес электронной почты: secr@korenergo.ru .

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

14.1. Обеспечение исполнения договора установлено в размере 989 416,32 рублей (девятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста шестнадцать рублей 32 копейки).

14.2. Обеспечение исполнения договора оформляется независимой гарантией или внесением денежных средств на счет Заказчика с указанием реквизитов документов, подтверждающих его внесение.

14.3. Возврат обеспечения исполнения договора, внесенного денежными средствами, осуществляется Заказчиком после выполнения Подрядчиком работ в объеме, предусмотренном договором, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания итогового Акта о приемке выполненных работ.

14.4. В случае предоставления обеспечения исполнения договора независимой гарантией и необходимости продления сроков исполнения договора Подрядчик обязан внести изменение в срок действия независимой гарантии, который должен быть больше на 30 календарных дней срока исполнения договора.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Все уведомления, сообщения, претензии, направляемые в соответствии с настоящим Договором или в связи с его исполнением, должны составляться в письменной форме и будут считаться поданными и доставленными надлежащим образом, если они направлены посредством почтовой связи заказным письмом, по телеграфу, посредством факсимильной связи, электронной почтой по адресам, указанным в разделе «Адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего договора или доставлены лично по юридическим адресам сторон.

15.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.

15.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.5. Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты оплаты).

14.6. К настоящему договору прикладываются приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 – Локальный сметный расчет

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | АО «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41. Фактический адрес:683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41. т./ф.: +7 (4152) 46-28-46 secr@korenergo.ru ОГРН: 1058200094204 ИНН/КПП: 8202010020/ 410101001 Р/С.: 40702810101550008064, «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) г. Благовещенск, Кор/C.: 30101810300000000765, БИК: 041012765 |
| ___________________ М.П. | И. о. генерального директора АО «Корякэнерго» ___________________ И.Б. Рыков М.П. |

Приложение 1 к договору подряда

от «____» __________ 20__ г. № _____

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проведению ________________________________

| Подрядчик: _______________ М.П. | Заказчик: И. о. генерального директора АО «Корякэнерго» ___________________ И.Б. Рыков М.П. |
| --- | --- |

Приложение 2 к договору подряда

от «____» __________ 20__ г. № _____

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение работ по проведению ____________________________________________________________

| Подрядчик: _______________ М.П. | Заказчик: И. о. генерального директора АО «Корякэнерго» ___________________ И.Б. Рыков М.П. |
| --- | --- |