АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОРЯКЭНЕРГО»

| 18.02.2026 г. | Юридический адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41 |
| --- | --- |

# Извещение о внесении изменений в извещение запроса котировок в электронной форме

- АО «Корякэнерго», далее – Заказчик, настоящим объявляет о внесении изменений в извещение запроса котировок:

Закупка № 7

## Лот № 1 Поставка моторного масла для эксплуатации ГПУ»

- Внесены изменения в Приложение 1 к извещению запроса котировок «Техническое задание». Считать верным Техническое задание согласно Приложению к настоящему извещению о вменении изменений в извещение запроса котировок в электронной форме.

- Дата и время окончания приема заявок: 09-00 «Камчатского времени» 26.02.2026 г. (09-00 «Московского времени»).

- Сроки проведения:

Дата и время вскрытия заявок – «26» февраля 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени.

Дата и ориентировочное время рассмотрения заявок– «02» марта 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени.

Сроки проведения переторжки, если Заказчик примет решение проводить – в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. Дата и время проведения процедуры переторжки, а так же уточнение даты подведения итогов по закупочной процедуре указываются в извещении и документации на проведение переторжки по открытому запросу предложений.

Дата и ориентировочное время подведения итогов – «10» марта 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени (в случае проведения переторжки).

5.	Заказчик не несет ответственности за не ознакомление Участника с изменениями в закупке, размещенными в установленном порядке.

Приложение к извещению о внесении изменений

в извещение запроса котировок в электронной форме.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку моторного масла для эксплуатации ГПУ

- Перечень требуемого товара:

табл. 1

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19.20.29.100 | Моторное масло для газопоршневой установки, класс вязкости SAE 40 | согл. табл. 2 | л/бочка | 3762/18 |

Примечание: кол-во бочек рассчитано с учетом объема 209 л в 1 бочке

- Физико-химические показатели требуемого дизельного моторного масла:

табл. 2

| № п/п | Показатели | Метод испытания | Норма для класса вязкости SAE 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кинематическая вязкость: | ASTM D445 |  |
| 1.1. | при 40°C, сСт (мм2/с) | ASTM D445 | Не менее 92 не более 126 |
| 1.2. | при 100°C, сСт (мм2/с) | ASTM D445 | Не менее 13,5 не более 14,5 |
| 3. | Индекс вязкости | ГОСТ 25371, ASTM D2270 | Не менее 108 не более 151 |
| 4. | Щелочное число, мгKOH/г | ASTM D2896 | Не менее 4,5 не более 6,5 |
| 5. | Сульфатная зольность, % | ASTM D874 | Не менее 0,47 не более 0,53 |
| 6. | Температура вспышки в открытом тигле, °C | ASTM D92 | Не менее 237 не более 272 |
| 7. | Температура застывания (потеря текучести), °C | ASTM D97 | Не выше -30 |
| 8. | Плотность |  |  |
| 8.1. | при 15°C (кг/м3) | ASTM D4052 | Не менее 857 не более 891 |
| 8.2. | при 20°C (кг/м3) | ASTM D4052 | Не менее 866 не более 875 |

Предлагаемое моторное масло для эксплуатации газопоршневых установок (ГПУ) марки DA-MW750NG на базе газопоршневого двигателя марки MWM TCG3016V12-NG должно входить в перечень одобренных масел для газопоршневых двигателей фирмы «MWM» согласно Приложению 1 к извещению запроса котировок «Технический циркуляр» и соответствовать указанным в таблице 2 параметрам. В заявке Участник должен указать конкретные значения показателей предлагаемого к поставке масла.

3. Общие требования:

3.1. Товар должен быть поставлен в полном объеме без исключений. Поставка одной партией без дробления.

3.2. Товар должен быть расфасован, упакован и промаркирован: каждая бочка должна строго в обязательном порядке иметь нестирающуюся, защищенную от низких температур и внешних погодных воздействий и плотно приклеенную маркировку формата А4 с надписью: «Масло для ГПУ».

3.3. Упаковка должна быть приспособлена для транспортирования водным, автомобильным и железнодорожным транспортом, в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке, для данного вида транспорта.

3.4. Товар должен быть новым, невосстановленным. Товар должен соответствовать российским стандартам, ГОСТу, техническим условиям и подтверждаться сертификатом качества изготовителя или техническим паспортом.

4. Условия поставки:

4.1. Место поставки: г. Петропавловск-Камчатский, уд. Озерная, 41.

4.2. Срок поставки: до 01.06.2026 года.

4.3. В цену Товара должны быть включены все расходы, связанные с доставкой товара до места поставки, а также стоимость всех работ по упаковке товара для перевозки водным/авто транспортом и иные расходы Поставщика.

4.4. В целях предварительной оценки качества упаковки Товара для перевозки водным, автомобильным и железнодорожным транспортом Поставщик обязан предоставить Заказчику фотографии упакованного товара по каждому отгружаемому месту согласно п. 4.1 Технического задания.

Фотографии упакованного Товара должны быть предоставлены не позднее чем за пять рабочих дней до момента отгрузки товара со склада Поставщика на электронные адреса Заказчика согласно проекту договора.

5. Условия оплаты: согласно проекту договора.

6. Предоставление национального режима.

6.1. запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), по перечню согласно приложению N 1 к ПП 1875 не применяется.

6.2. ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 к ПП 1875 не применяется.

6.3. преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) применяется по позициям из табл. 1 ТЗ. Участник в заявке обязан указать страну происхождения товара.