ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ СРЕДНЕГО И МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

И САМОЗАНЯТЫХ

# ЗАКУПКА № 118

Лот № 1 «Работы по капитальному ремонту системы пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями в здании ДЭС-25 и складе ГСМ с. Ильпырское Карагинского района Камчатского края»

в сфере «Охрана труда»

Заказчик:

Акционерное общество

«Корякэнерго»

г. Петропавловск-Камчатский

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ                                            3 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                                           3 1.1. Законодательное регулирование                                                                                                             3 1.2. Заказчик                                                                                                                                                      3 1.3. Предмет запроса предложений. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг                                                                                                                                   3 1.4. Начальная цена                                                                                                                                    3 1.5. Порядок оплаты                                                                                                                                         3 1.6. Требования к Участникам закупки                                                                                                          3 1.7. Особенности участия в закупке коллективного Участника.                                                              4 1.8. Особенности применения антидемпинговых мер                                                                               5 1.9. Национальный режим                                                                                                                              5 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ                                                                         7 2.1. Содержание документации                                                                                                                 7 2.2. Разъяснение положений документации                                                                                             7 2.3. Внесение изменений в извещение о проведении запроса и документацию                                      7 2.4. Отказ от проведения запроса                                                                                                                 8 2.5. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке и обеспечение исполнения договора.     8 3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ                                                                  9 3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок, форма заявки на участие в запросе и требования к ее оформлению                                                                                                         9 3.2. Требования к языку и валюте заявки на участие в запросе                                                             9 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в запросе              10 3.4. Порядок приема и регистрации  заявок на участие в запросе                                                           10 3.5. Изменения заявок на участие в запросе                                                                                                10 3.6. Отзыв заявок на участие в запросе                                                                                                       10 4. ВСКРЫТИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК                                                                        10 4.1. Порядок вскрытия первых частей заявок                                                                                          10 4.2. Рассмотрение первых частей заявок  на участие в запросе                                                             10 4.3. Рассмотрение вторых частей заявок  на участие в запросе.                                                               11 4.4. Рассмотрение ценовых предложений участников                                                                           11 4.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе                                                                      12 4.6. Заключение договора по результатам проведения запроса предложений                                      12 5. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ                                                                                                             14 6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                                        14 II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ                                        15 Приложение № 1 к части II «Информационная карта запроса предложений». Критерии оценки       21 Приложение № 2 к части II «Информационная карта запроса предложений».

Начальная цена за единицу товара, работы, услуги                                                                                   22 Приложение № 3 к части II «Информационная карта запроса предложений». Обоснование цены     23 III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ                                                         24 IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ                             36

V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА                                                                                                                               49

# I.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - Законодательное регулирование

      - Настоящая документация о запросе предложений подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг, утвержденным Советом директоров АО «Корякэнерго» (Протокол № 108 от 25 декабря 2018 года, новая редакция) (далее по тексту Положение).

      - Запрос предложений может проходить в несколько этапов по решению Заказчика. По результатам каждого из этапов в условия запроса предложений (далее запроса), в любую его часть, могут быть внесены изменения, в том числе существенные, внесенные изменения будут учтены в документации запроса на соответствующий этап. По результатам каждого из этапов, по решению Заказчика, могут быть проведены переговоры с одним или несколькими Участниками. Заказчик может отказать любому из Участников вправе участвовать в последующих этапах запроса, обосновав основную причину отказа, но, не вдаваясь в подробности всех оснований принятия такого решения. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса на любом из этапов, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками.

      - Заявка Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их заявки, по мере проведения этапов запроса. Заказчик оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса установить, что заявки Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

      - Заключенный по результатам запроса договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

    - Заказчик

      - Заказчик, указанный в пункте 7.1. части II «Информационная карта запроса предложений» настоящей документации запроса предложений (далее по тексту ссылки на части, разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации запроса предложений (далее – документация), если рядом с такой ссылкой не указано иное), проводит закупку, вид которой указан в пункте 7.3. части II «Информационная карта запроса предложений» (далее - Информационная карта), предмет и условия которого указаны в пункте 7.4. Информационной карты, в соответствии с условиями и положениями документации.

      - Заказчик, Извещением о проведении запроса вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, опубликованными согласно пункту 7.2. Информационной карты, приглашает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц принять участие в запросе предложений.

    - Предмет запроса предложений. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

- Предмет запроса указан в пункте 7.4. Информационной карты.

- Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении запроса и возможности подавать заявки на участие в запросе на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте и в части IV «Техническое задание документации запроса предложений» (далее – Техническое задание), в соответствии с условиями, приведенными в документации.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указаны в пункте 7.15. Информационной карты и в Техническом задании.

- Проект договора, который будет заключен по результатам запроса, приведен в части V документации.

    - Начальная цена

- Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора указаны в пункте 7.6. Информационной карты.

    - Порядок оплаты

- Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг указан в пункте 7.8. Информационной карты.

    - Требования к Участникам закупки

- В запросе может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с документацией.

- Участник закупки для того, чтобы принять участие в запросе, должен соответствовать обязательным требованиям, указанным в п. 7.10.1 Информационной карты.

1.6.3.	В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного Участника закупки, требования, установленные Заказчиком в п 1.6.2. документации к Участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

1.6.4.	Перечень дополнительных требований к Участнику в рамках конкретного запроса определяется Заказчиком в пункте 7.10.2. Информационной карты документации.

1.6.5.	Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

1.6.6.	Заказчик имеет право установить требование о предоставлении обеспечения заявки (п. 22 Информационной карты документации) и обеспечения исполнения договора (п. 23 Информационной карты документации).

1.7.	Особенности участия в закупке коллективного Участника.

1.7.1. Коллективным участником признаются несколько юридических лиц и\или физических лиц,  в том числе несколько индивидуальных предпринимателей (или самозанятых) выступающих на стороне одного участника закупки  заключивших между собой договор простого товарищества, который регламентируется ГК РФ (Глава 55 ст. 1041-1054) или соглашение для коллективного участия в закупке.

1.7.2. В договоре простого товарищества Коллективные участники закупочной процедуры должны согласовать между собой все правовые нюансы отношений, которые не противоречат ГК РФ и условиям Заказчика, прописанным в Положении и документации, в т.ч.:

- определить права и обязанности каждого участника в рамках участия в закупке и в рамках исполнения условий договора;

- произвести распределение объемов товаров/работ/услуг, поставляемых/выполняемых/оказываемых каждым участником, сроков поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг и стоимости;

- определить участника «коллектива», который представляет интересы каждого участника коллектива, которые входят в состав объединения, взаимодействует с заказчиком, осуществляет все операции по выполнению договора в целом, включая расчеты и платежи (далее – ответственного участника);

- установить ответственность каждого участника «коллектива» по обязательствам, связанным с участием в закупочной процедуре, и солидарную ответственность за своевременное и полное исполнение условий договора

- установить срок действия соглашения (не менее срока действия договора);

- предусмотреть, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с ответственным участником, однако, по желанию заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена;

- установить, что данное соглашение не должно изменяться без одобрения заказчика.

1.7.3. Подготовкой и подачей заявки от имени коллективного участника занимается ответственный участник, который подает заявку от своего имени с указанием, что является представителем интересов коллективного участника. В случае, если коллективного участника признают победителем закупки, то договор заключается с ответственным участником, который действует от имени остальных членов коллективного участника по договору товарищества.

1.7.4. В составе заявки от коллективного Участника, помимо всех прочих, должны быть следующие сведения и документы:

• сведения о правоспособности каждого участника «коллектива» (копии учредительных документов каждого участника «коллектива», копии соответствующих лицензий, сертификатов, допусков (если данные документы требуются в закупочной документации), сведения об опыте, данные о ресурсном обеспечении на распределенный на конкретного участника «коллектива» объем);

• копия соглашения об образовании коллективного участника (нотариально заверенная);

• сведения о том, какой объем поставки товара/выполнения работ/оказания услуг по договору выполнит каждый участник «коллектива», входящий в состав коллективного участника.

1.7.5. Обязательные требования к Участнику закупки, указанные в п. 1.6.2. предъявляются к каждому члену коллективного Участника. Несоответствие одного из членов хотя бы одному из требований влечет отклонение от участия в закупке коллективного участника.

1.7.6. Дополнительные требования к участникам закупки, если они указаны в документации, и если есть конкретные указания по применению к коллективному участнику, применяются согласно этих указаний.

1.7.7. Дополнительные требования к участникам закупки, если они указаны в документации, и если нет конкретных указаний по применению к коллективному участнику, применяются в суммарном соотношении. Т.е. данным требованиям должен соответствовать хотя бы один из членов коллективного участника.

1.7.8. Для оценки заявки коллективного участника по качественным характеристикам участника, применяются показатели того члена коллективного участника, которые являются лучшими для оценки по конкретному критерию.

1.7.9. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

1.7.10. Заказчик имеет право отклонить заявку коллективного участника, либо в одностороннем порядке расторгнуть договор, если выяснится, что из состава коллективного участника вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся члены объединения, по объективной точке зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить договор.

1.7.11. В случае признания победителем коллективного участника, Заказчик оставляет за собой право на внесение в проект договора изменений, касающихся коллективного участника.

1.8. Особенности применения антидемпинговых мер

1.8.1. Условиями закупки могут быть установлены антидемпинговые меры при предложении участником закупки цены договора (цены лота), которая ниже начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на размер, указанный в п. 7.25. Информационной карты (далее – демпинговая цена договора).

1.8.2. В документации о закупке, предусматривающей антидемпинговые меры, устанавливается размер обеспечения исполнения договора для участника закупки, признанного победителем закупки и предложившего демпинговую цену договора.

1.8.3. Если документацией о закупке предусмотрено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора для всех участников закупки, договор с участником, предложившим демпинговую цену договора, заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем размер обеспечения исполнения договора, и указанный в п. 7.23.Информационной карты, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

1.8.4. Участник закупки, предложивший демпинговую цену договора, не выполнивший требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, установленное п. 1.8.3, признается уклонившимся от заключения договора.

1.8.5. Требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение с демпинговой ценой договора (ценой лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан представить обоснование предлагаемой цены договора (цены лота), которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчёты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

1.8.6. В случае осуществления закупки работ (услуг) требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение с демпинговой ценой договора (ценой лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан представить расчёт предлагаемой цены договора (цены лота) и её обоснование, а в случае, если при выполнении работ (оказании услуг) в соответствии с законодательством Российской Федерации поставщику необходимо иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, и представить заключение саморегулируемой организации, подтверждающее возможность выполнения работ (оказания услуг) по предложенной в заявке цене.

Обоснование, расчёты, заключения, указанные в настоящем подпункте, представляются Участником закупки, предложившим демпинговую цену договора в составе заявки на участие в запросе. В случае невыполнения таким участником данного требования или признания закупочной комиссией предложенной цены договора необоснованной заявка на участие в закупке такого участника отклоняется. Указанное решение закупочной комиссии фиксируется в протоколе, составляемом по результатам закупки.

1.8.7. Закупочная комиссия при обнаружении заявок участников, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более чем на 20 процентов, имеет право запросить у таких участников дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений — отклонить поданную заявку.

1.8.8. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора на участника закупки, занявшего второе место, и с которым в соответствии с Положением заключается договор, распространяются требования п. 1.8 в полном объёме.

1.9. Национальный режим

1.9.1. Заказчик, согласно Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее ПП 1875) устанавливает:

- запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), по перечню согласно приложению N 1 к ПП 1875;

- ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 к ПП 1875;

- преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

1.9.2. Товары, происходящие из государства - члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС), работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранным лицом, зарегистрированным на территории государства - члена ЕАЭС приравниваются к товарам происходящим из РФ.

1.9.3. Информацией и документами, подтверждающими российское происхождение товара, для товаров из перечней согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, т.е. попадающими под запрет или ограничение являются:

-номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции");

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

или

-номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов ЕАЭС, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом ЕАЭС (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом ЕАЭС радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

- для подтверждения происхождения программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных (далее - программное обеспечение), указанных в позиции 146 приложения N 1 к ПП 1875, из РФ - порядковый номер реестровой записи из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее - реестр российского программного обеспечения);

- для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения N 1 к ПП 1875, из государств - членов ЕАЭС, за исключением РФ, - порядковый номер реестровой записи из единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов ЕАЭС, за исключением РФ (далее - реестр евразийского программного обеспечения.

1.9.4. По товарам, которые не попадают в перечни согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, а также по товарам происходящим из иностранных государств (не членов ЕАЭС) Участник должен в свое заявке указать наименования страны происхождения товара. При не указании страны происхождения Заказчик при оценке принимает, как товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС).

1.9.5. Если Участник закупки по товарам из перечня приложения N 1 к ПП 1875, попадающим под запрет, не предоставил данные, указанные в п. 3 и/или просто указал страну происхождения товаров из государств стран ЕАЭС, Заказчик имеет право отправить запрос на уточнение заявки, и в случае не предоставления данных отклонить заявку Участника от дальнейшего рассмотрения. Если предложен товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС) Заказчик отклоняет заявку Участника от дальнейшего рассмотрения.

1.9.6. Если Участник закупки по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875, попадающим под ограничение, не предоставил данные, указанные в п. 3 и/или просто указал страну происхождения товаров из государств стран ЕАЭС, Заказчик имеет право отправить запрос на уточнение заявки и в случае не предоставления данных при проведении оценки заявки Участника принять данный товар, как товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС). В случае, если на закупку по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875, попадающим под ограничение, есть хоть одна допущенная к оценке заявке с товарами происхождения из государств стран ЕАЭС, заявки содержащие по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875 товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС) Заказчик отклоняет от дальнейшего рассмотрения.

1.9.7. Если объект закупки (предмет закупки) включает хотя бы один товар, который не попадает в перечни согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, в отношении заявки, содержащей предложение о поставке товаров только российского происхождения, применяется преимущество при условии, что в числе заявок на участие в закупке (окончательных предложений), имеется заявка, которая не отклонена и содержит предложение о поставке хотя бы одного товара, происходящего из иностранного государства.

## 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

## 2.1. Содержание документации

2.1.1. Документация включает перечень частей, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов, а также формы, изменения и дополнения, вносимые в документацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.3.

2.1.2. Документация доступна в электронном виде на сайтах, указанных в пункте 7.2. Информационной карты. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Закупочная комиссия будет руководствоваться текстом документации, размещенной на ЕИС, и не несет ответственности за содержание документации, полученной Участником закупки не в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2.1.3.

2.1.3. Со дня размещения в сети интернет на сайтах, указанных в пункте 7.2. Информационной карты, информации о проведении запроса, документация предоставляется по правилам работы и по регламентам ЕИС, ЭТП. Предоставление документации осуществляется без взимания платы.

2.1.4. В случае, если для участия в запросе иностранному лицу потребуется документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

## 2.2. Разъяснение положений документации

2.2.1. Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации, в срок, указанный в п. 7.16 Информационной карты (при подаче запроса нарочным - время фиксируется при регистрации письма Заказчиком, при подаче почтой – при получении письма Заказчиком, при подаче электронной почтой – согласно времени получения письма в браузере Заказчика, при подаче через ЭТП – время фиксируется ЭТП). Время подачи Заказчик фиксирует с учетом своего часового пояса.

2.2.2. В течение трех рабочих дней с момента поступления запроса Заказчик направляет данному Участнику разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, срока, указанного в п.7.16. Информационной карты.

2.2.3. Если, по мнению Заказчика, ответ на данный запрос будет интересен всем Участникам, такое разъяснение размещается Заказчиком на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. При этом каждый Участник закупки вправе направить не более двух запросов о разъяснении положений документации.

2.2.4. Запрос на разъяснение оформляется в произвольном виде и должен содержать конкретно поставленный вопрос, а также контактные данные (телефон, адрес эл. почты, ФИО, должность) и подпись лица, задающего данный вопрос.

2.2.5. Заказчик имеет право не отвечать на запрос на разъяснение в случае подачи запроса с нарушением срока и порядка подачи, указанных в п. 7.16. Информационной карты.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении запроса и документацию

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса или в документацию. Не позднее чем в течение 3-х (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений такие изменения размещаются Заказчиком на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты.

2.3.2. В случае если Заказчиком принято решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса или в документацию срок подачи заявок на участие в запросе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, внесенных изменений, до даты окончания подачи заявок на участие в запросе такой срок составлял не менее чем 3 (трех) рабочих дней.

2.3.3. Участники закупки, использующие документацию, полученную на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении запроса и в документацию.

2.3.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении запроса и документацию, размещенными надлежащим образом.

2.3.5. До окончания срока приема заявок, указанного в пункте 7.17. Информационной карты, Заказчик имеет право продлить данный срок путем публикации на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, извещения о продлении срока приема заявок. При этом Заказчик имеет право не вносить изменения в документацию, и не публиковать новую редакцию документации, а указать в извещении на продление срока приема заявок новые сроки: окончания приема заявок, подачи разъяснений, проведения процедуры вскрытия, подведения итогов и т.п. Указанные в извещении на продление срока приема заявок новые сроки автоматически распространяются на документацию.

## 2.4. Отказ от проведения запроса

2.4.1. Заказчик, официально разместивший на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, извещение о проведении запроса, вправе отказаться от его проведения в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения запроса размещается Заказчиком в день принятия данного решения, в соответствии с установленным порядком и регламентом сайтов, указанных в п. 7.2. Информационной карты.

2.5. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке и обеспечение исполнения договора.

2.5.1. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей без учета НДС, то Заказчик вправе установить в документации о закупке требование о предоставлении участниками обеспечения заявки на участие в закупке в размере не более двух процентов начальной (максимальной) цены договора.

2.5.2. Размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки, случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе условия независимой гарантии указаны в п. 7.22.  Информационной карты.

2.5.3. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником путем внесения денежных средств на спецсчет и независимой гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке осуществляется участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в п. 7.22. Информационной карты.

2.5.4. Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом N 223-ФЗ, Положением и документацией о закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования об обеспечении исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

2.5.5. Обеспечение заявки путем внесения денежных средств на спецсчет, а также возврат Участнику данного обеспечения проводится согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

2.5.6. Заказчик имеет право предусмотреть в документации (извещении) о проведении закупки обязанность Участника, с которым заключается договор по закупке, до заключения договора, предоставить обеспечение исполнения договора в размере, не более пяти процентов от начальной максимальной цены договора.

2.5.7. Заказчик может установить требования к обеспечению исполнения договора:

- 2.5.7.1. Независимая гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

- - независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- - информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- - независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

- - независимая гарантия должна содержать:

- а) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания, предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

- б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 настоящей статьи;

в) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Несоответствие независимой гарантии, требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

Заказчик рассматривает поступившую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

2.5.7.2. В случае если обеспечением исполнения договора является внесение денежных средств, денежные средства перечисляются по указанным в п. 7.23. Информационной карты реквизитам.

При предоставлении обеспечения таким способом проверяется факт поступления денежных средств в полном размере на счет Заказчика, указанный в документации о закупке.

2.5.8. Одновременно с подписанным экземпляром договора в срок, указанный в п.4.5. Документации, Участник, с которым заключается договор, обязан предоставить обеспечение исполнения договора.

Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора. В соответствии с пп. 2 п. 2.20.7 Положения, в случае не предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

2.5.9. Заказчик устанавливает в документации (извещении) срок возврата обеспечения исполнения договора, который не должен превышать 60 (шестидесяти) календарных дней после полного исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору.

## 3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

## 3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок, форма заявки на участие в запросе и требования к ее оформлению

3.1.1. Сроки подачи заявок указаны в п. 7.17. Информационной карты.

### 3.1.2. Участник закупки имеет право подать только одну заявку на участие в запросе, либо, если закупка многолотовая, то одну на каждый лот.

3.1.3. Участник закупки готовит заявку на участие в запросе в соответствии с требованиями, указанными в п.п. 7.12, 7.13 и п. 7.14. Информационной карты.

3.1.4. Сведения, которые содержатся в заявках Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

## 3.1.5.  Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (физических лиц).

3.1.6. Все документы, представленные Участниками закупки в составе заявки на участие в запросе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.1.7.  Заявка подается согласно регламентам ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

### 3.1.8. Подавая заявку на закупку участник берет на себя следующие обязательства:

### - заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, и поданной заявки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о закупке;

### - не изменять и/или не отзывать заявку после истечения срока окончания подачи заявок;

### - не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

### -  до заключения договора документы, указанные в п. 7.24. Информационной карты. В случае непредставления победителем заказчику вышеуказанных сведений, такое лицо считается уклонившимся от заключения договора.

### - предоставить до заключения договора обеспечение по договору в порядке и в размере, указанном в п. 7.23. Информационной карты;

### - согласие на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

## 3.2. Требования к языку и валюте заявки на участие в запросе

3.2.1. Заявка на участие в запросе, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в запросе, которыми обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в запросе может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным документацией.

3.2.3. Входящие в заявку документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке.

3.2.4. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным документацией.

3.2.5. Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

3.2.6. Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в российских рублях, с обязательным указанием сумм НДС, либо причин не взимания НДС.

3.2.7. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

## 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в запросе

3.3.1. Заявка на участие в запросе должна содержать документы, указанные в пункте 7.13. Информационной карты.

3.3.2. В случае неполного представления документов, перечисленных в пункте 7.13. Информационной карты и помеченных как обязательных к представлению, Участник запроса может быть не допущен к оценке.

3.3.3. Участник в заявке обязан указать (декларировать) наименование страны происхождения поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. Участник несет ответственность за предоставление недостоверной информации о стране происхождения поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

3.3.4. Для товаров, которые попадают под действие ПП от 03.12.2020 года № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» и/или входящих в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Участник в заявке обязан указать реестровый номер предлагаемого товара и приложить выписку из реестров:

- реестр российской или евразийской промышленной продукции;

- единой реестр российской радиоэлектронной продукции.

Отсутствие указания на реестровые номера и выписок из реестров является поводом для отклонения заявки Участника.

## 3.4. Порядок приема и регистрации заявок на участие в запросе

3.4.1. Заявка регистрируется согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 3.5. Изменения заявок на участие в запросе

3.5.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе, вправе изменить заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.

3.5.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки.

3.5.3. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления первичных заявок, подаваемых в письменной форме в соответствии с положениями подраздела 3.1.

3.5.4. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

3.5.5. Изменения в заявки подаются и регистрируются согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 3.6. Отзыв заявок на участие в запросе

3.6.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе, вправе отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.

3.6.2. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок.

3.6.3. Уведомления об отзыве заявки подаются и регистрируются согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 4. ВСКРЫТИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК

## 4.1. Порядок вскрытия первых частей заявок

4.1.1. В день, во время и в месте, указанным в извещении и в документации (с учетом всех изменений извещения о проведении запроса и документации, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении запроса и документации) в пункте 7.18. Информационной карты, закупочная комиссия проводит открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявок (далее – вскрытие заявок) на участие в запросе.

4.1.2. Ответственный секретарь закупочной комиссии ведет протокол вскрытия заявок, в котором отражается вся основная информация по результатам вскрытия заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.

4.1.3. В случае если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в запросе, запрос признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

4.1.4. В случае проведения многолотовой закупки вскрытие заявок проводится по каждому лоту отдельно, но может быть оформлено в одном протоколе с выделением лотов.

4.1.5. Вскрытие заявок проводится на ЭТП и согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 4.2. Рассмотрение первых частей заявок на участие в запросе

4.2.1. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе указан в пункте 7.18. Информационной карты.

4.2.2. Закупочная комиссия рассматривает первые части заявки:

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов первой части заявки;

- на соответствие предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям, установленным в документации.

4.2.3. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в том числе в случаях:

- содержания в первой части заявки сведений о ценовом предложении участника;

- содержания в первой части заявки сведений об участнике запроса предложений или о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в п. 1.6.2. документации;

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий, указанных в настоящей закупочной документации;

- нарушениям, согласно п. 1.9. в указании и подтверждении страны происхождения товара;

- несоответствия Спецификации техническому заданию, технического предложения (технических характеристик продукции, технических условий продукции, сроков поставки/выполнения работ/оказания услуг) требованиям настоящей закупочной документации (если данные технические требования, условия, определены как обязательные).

4.2.4. При рассмотрении первых частей заявок на участие в закупке, для проведения экспертизы заявок на участие в закупке, Закупочная комиссия вправе, при необходимости, привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не заинтересованных и не связанных с участниками закупки, но в любом случае любые решения в ходе закупки принимаются Закупочной комиссией.

4.2.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок закупочная комиссия принимает решение о допуске участника закупки к подаче вторых частей заявок или об отказе в допуске.

4.2.6. По результатам рассмотрения составляется протокол, в котором должны быть указаны количество заявок, которые отклонены, с подробным описанием основания отклонения каждой заявки, с указанием положений закупочной документации, которым не соответствует такая заявка. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания. Заказчик может объединить в один протокол вскрытие и рассмотрение первых частей заявок.

4.2.7. Если проводится многолотовый запрос, то рассмотрение первых частей заявок проводится по каждому лоту отдельно.

4.2.8. В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на дальнейшее участие в запросе, запрос признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

4.2.9. В случае если на запрос подана и (или) допущена одна заявка Заказчик предоставляет право этому Участнику продолжить участие в закупке.

## 4.3. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в запросе.

4.3.1. Этап рассмотрения вторых частей заявок участников закупки проводится заказчиком после опубликования протокола по результатам рассмотрения первых частей заявок, но не позднее срока, указанного в пункте 7.18. Информационной карты.

4.3.2. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявки:

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов второй части заявки;

- на соответствие Участников единым квалификационным требованиям, установленным в п. 1.6.2. документации и дополнительным требованиям, установленным в п. 7.10. Информационной карты документации.

4.3.3. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в том числе в случаях:

- содержания во второй части заявки сведений о ценовом предложении участника;

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий, указанных в настоящей закупочной документации.

4.3.4. По результатам рассмотрения вторых частей заявок составляется протокол, в котором должны быть указаны количество заявок, которые отклонены, с подробным описанием основания отклонения каждой заявки, с указанием положений закупочной документации, которым не соответствует такая заявка. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.

4.3.5. Если проводится многолотовый запрос, то рассмотрение вторых частей заявок проводится по каждому лоту отдельно.

4.3.6. В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на дальнейшее участие в запросе, запрос признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

4.3.7. В случае если на запрос подана и (или) допущена одна заявка Заказчик предоставляет право этому Участнику продолжить участие в закупке.

4.4. Рассмотрение ценовых предложений участников

4.4.1. Этап рассмотрения ценовых предложений участников проводится заказчиком после опубликования протокола по результатам рассмотрения вторых частей заявок.

4.4.2. Закупочная комиссия рассматривает ценовые предложения участников:

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов ценового предложения.

4.4.3. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к оценке в том числе в случаях:

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий, указанных в настоящей документации;

- невозможности однозначно определить цену товара (работы, услуги) по предоставленным документам;

- превышения участником начальной (максимальной) цены договора (указанной в пункте 7.6 Информационной карты).

4.4.4. Если проводится многолотовый запрос, то рассмотрение ценовых предложений проводится по каждому лоту отдельно

4.4.5. В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на дальнейшее участие в запросе, запрос признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

4.4.6. В случае если на запрос подана и (или) допущена одна заявка Заказчик допускает данную заявку к оценке.

### 4.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе

4.5.1. В целях выявления лучших условий исполнения договора проводится оценка и сопоставление заявок на участие в запросе, по итогам которых заявки ранжируются по степени предпочтительности для Заказчика. Оценке и сопоставлению подлежат только допущенные закупочной комиссией заявки.

4.5.2. Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в строгом соответствии с критериями и порядком оценки, предусмотренными в п. 7.9 Информационной карты.

4.5.3. Оценка заявок Участников проводится по суммам заявки без НДС для всех Участников независимо от налоговой ставки.

4.5.4. Применение национального режима согласно п. 1.9. документации.

4.5.5. В случае применения преимущества, согласно п. 1.9. документации, при оценке, сопоставлении заявок (окончательных предложений) осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного Участником закупки, предлагающего к поставке товар только российского происхождения (в том числе по товарам из перечня согласно приложению N 2 к ПП 1875).

4.5.6. Оценка и сопоставление заявок осуществляется закупочной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными закупочной комиссией.

4.5.7. Члены закупочной комиссии и специалисты, привлекаемые к оценке и сопоставлению заявок на участие в запросе, несут персональную ответственность за объективность своих оценок.

4.5.8. Ориентировочные сроки оценки и сопоставления заявок указаны в п. 7.18. Информационной карты.

4.5.9. Закупочная комиссия определяет победителя запроса, как Участника, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

4.5.10. Рассмотрение ценовых предложений, оценка и сопоставление заявок могут проходить в один этап на одном заседании закупочной комиссии и вносятся в один протокол по подведению итогов.

## 4.6. Заключение договора по результатам проведения запроса предложений

4.6.1. Порядок и сроки заключения договора по закупке:

4.6.1.1. В проект договора, который прилагается к документации, включаются реквизиты Победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные Победителем (единственным участником) в заявке. Если в заявке Победителя имеется протокол разногласий к договору, то при заполнении договора Заказчик, на свое усмотрение, может внести предложенные изменения, либо высказать свои возражения Победителю.

4.6.1.2. В течение не более 8-ми (восьми) дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик размещает на ЭТП заполненный проект договора.

4.6.1.3. Победитель (единственный участник) в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента размещения заполненного договора должен подписать электронной цифровой подписью договор на ЭТП.

4.6.1.4. Заказчик, после подписания Победителем, в течение 3-х (трех) дней подписывает электронной цифровой подписью договор на ЭТП.

4.6.1.5. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки.

4.6.2. Порядок действий при наличии разногласий с проектом договора.

4.6.2.1. Если Победитель (единственный участник), после получения договора обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке, то Победителем (единственным участником) оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном виде и должен содержать следующие сведения:

- о месте, дате и времени его составления;

- о наименовании предмета закупки и номера закупки;

- о положениях договора, в которых, по мнению Участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке такого Участника.

Кроме того, в указанный протокол включаются предложения Победителя (единственного участника) закупки по изменению условий договора.

Протокол подписывается Победителем (единственным участником) закупки и направляется Заказчику в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента получения заполненного договора используя функционал ЭТП.

4.6.2.2. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня его получения от Победителя (единственного участника) закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно направляет договор Победителю (единственному участнику). Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить Победителю (единственному участнику) закупки договор в первоначальном варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по которым отказано в принятии полностью или частично замечаний Победителя (единственного участника) закупки, содержащихся в протоколе разногласий.

4.6.2.3. Победитель (единственный участник) закупки, с которым заключается договор, в течение 3-х (трех) дней со дня получения окончательной редакции договора, подписывает его с использованием функционала ЭТП.

4.6.2.4. В случае недостижения договоренности между Победителем (единственным участником) и Заказчиком по протоколу разногласий к договору, Победитель (единственный участник) должен подписать договор в предложенном Заказчиком варианте, а по пунктам разногласий решать вопрос в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В противном случае, по истечению 20 дней с момента опубликования итогового протокола по закупке Победитель (единственный участник) будет считаться уклонившимся от заключения договора.

4.6.2.5. Заказчик указывает в договоре страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке Участника, с которым заключается договор.

4.6.3. В случае, если Участник, признанный Победителем, в срок, предусмотренный извещением, не представил Заказчику подписанный договор, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

4.6.4. Участник, признанный Победителем, до заключения договора должен представить Заказчику обеспечение исполнения договора и другие документы, требуемые в п. 7.24 Информационной карты, в случае если в документации было установлено такое требование. В случае непредставления Участником обеспечения исполнения договора и других документов, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

4.6.5. В случае, если Участник, признанный Победителем, признан Заказчиком уклонившимся от заключения договора, закупочная комиссия вправе пересмотреть решение об итогах запроса и предложить Участнику, занявшему второе место заключить договор. Данное решение фиксируется протоколом. Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня подписания направляется участнику, который признан уклонившимся от заключения договора. Протокол размещается на ЭТП не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания. Обеспечение заявки, если оно было установлено в документации, такому Участнику не возвращается.

4.6.6. Договор с Участником, занявшем второе место заключается в порядке и сроки, указанные в п.4.7.1. и 4.7.2. с момента опубликования протокола (п.4.7.5).

4.6.7. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе внести изменения в договор в части количества поставляемого товара (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) и сумму договора не более, чем на 10 % от суммы, указанной в итоговом протоколе, а также сроки исполнения договора, если это предусмотрено документацией. При этом сразу в ЕИС публикуется измененный договор.

4.6.8. При исполнении договора на поставку товара:

4.6.8.1. если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

4.6.8.2. если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

4.6.8.3. Если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

4.6.9. При исполнении договора на выполнение работ, оказание услуг:

4.6.9.1. если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

4.6.9.2. если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

4.6.10. Если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

5. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

5.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с отбором организации по предмету запроса Участники и Заказчик прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

5.2. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Камчатского края.

  - 6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - 6.1. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса.

    - 6.2. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в заявках. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или документацией.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Следующая информация изменяет и/или дополняет положения части I. «Общие условия проведения запроса предложений». При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в части I. и настоящей Информационной карте, применяются положения Информационной карты.

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Наименование Заказчика, контактная информация | АО «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Почтовый адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Адрес электронной почты: zakupki@korenergo.ru Телефон/факс: (84152) приемная 46-28-46; Ответственный за проведение закупочной процедуры: (84152) 46-26-81 доб 236 Технические вопросы: (84152) 46-28-18 доб. 240. |
| 7.2. | Сайты для публикации | Единая информационная система (ЕИС) - www.zakupki.gov.ru Официальный сайт Заказчика - www.korenergo.ru (раздел Закупки – Сведения о закупках) Электронная торговая площадка (ЭТП) – utp.sberbank-ast.ru |
| 7.3. | Вид закупочной процедуры | запрос предложений в электронной форме в электронной форме для субъектов среднего и малого предпринимательства. |
| 7.4. | Предмет закупки | Работы по капитальному ремонту системы пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями в здании ДЭС-25 и складе ГСМ с. Ильпырское Карагинского района Камчатского края |
| 7.5. | Место, условия, сроки (периоды) поставки, товара, выполнения работ, оказания услуг | 1. Место поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): с. Ильпырское Карагинского района Камчатского края 2. Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): до 01 декабря 2026 года 3. Объем поставляемого товара (оказываемых услуг, выполняемых работ): согласно техническому заданию 4. Качественные характеристики товара (услуг, работ): согласно техническому заданию 5. Условия поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): согласно техническому заданию |
| 7.6. | Начальная цена договора без НДС | 2 500 000,00 рублей (два миллиона пятьсот рублей 00 копеек) без учета НДС Начальная цена за единицу товара, работы, услуги указана в приложении 2 к части II. Информационная карта Обоснование цены указанно в приложении 3 к части II. Информационная карта Цена, предложенная Участником, должна быть выражена в российских рублях в текущих ценах без учета НДС и не должна превышать начальную цену договора. Если Участник является плательщиком НДС, то в заявке он должен указать сумму заявки без НДС, сумму НДС и ставку в %, и сумму заявки с НДС. Если выбранный Победитель является плательщиком НДС, то договор с ним будет заключен с прибавлением к сумме заявки НДС, согласно налоговой ставке. |
| 7.7. | Порядок формирования цены договора | Все расходы, пошлины и прочие сборы включаются в цену договора. |
| 7.8. | Форма, сроки и порядок оплаты | В соответствии с проектом договора (Часть V документации) и заявкой Участника (если данные параметры являются критерием оценки). |
| 7.9. | Критерии оценки | Критериями оценки являются: 1. Квалификация Участника: - 20 %: 1.1. Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ; 2. Цена – 80 % Применение критериев оценки указанно в приложении 1 к части II «Информационная карта запроса предложений» |
| 7.10.1. | Требования к участникам закупки | 1) Непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 2) Неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки; 3) Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 4) Отсутствие у Участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5) Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке Участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 7) Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц. |
| 7.10.2 | Дополнительные квалификационные требования к участникам размещения заказа | 1. Участник закупки должен иметь лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; ### 2. Участник закупки должен быть членом СРО в области инженерных изысканий (в области архитектурно-строительного проектирования); 3. Участник закупки – член СРО должен иметь право выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергии), а именно: работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 4. Участник закупки должен иметь квалифицированный персонал, а именно аттестованного в установленном порядке сотрудника, на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию, в соответствии с требованиями статьи 24 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Правил аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2106. |
| 7.11. | Национальный режим | Установлен согласно п. 1.9. Документации и Техническому заданию (часть IV. документации) |
| 7.12. | Форма и порядок подачи заявки | Участник размещения заказа подает заявку в порядке и по регламенту электронной торговой площадки, указанной в п. 7.2. информационной карты, согласно п. 3.1. документации, в составе, согласно п. 7.13 Информационной карты и в срок, указанный в пункте 7.17. Информационной карты. |
| 7.13. | Требования к содержанию заявки | Участник должен подготовить заявку, включающую следующие документы: I) Первая часть заявки оформляется по форме 1 части III документации с указанием предложений Участника по качественным характеристикам критериев оценки, если они установлены документацией. В случае содержания в первой части заявки на участие в запросе в электронной форме сведений об участнике и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. II) Вторая часть заявки оформляется по форме 2 части III документации с приложением следующих документов: 1) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям документации: а) анкету Участника (форма 4 части III документации); б) декларация о соответствии Участника требованиям, предъявляемым к Участникам закупки (форма 5 части III документации); в) копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки: - индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; - лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если Участником такой закупки является юридическое лицо. В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в запросе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в запросе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц - Устав, Свидетельство о постановке на налоговый учет, Свидетельство о регистрации юридического лица); д) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для Участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено документацией о закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено документацией о закупке) является крупной сделкой; е) информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, если соответствующее требование предусмотрено извещением и документацией о закупке: - реквизиты специального банковского счета Участника закупки, если обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется Участником закупки путем внесения денежных средств; - независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в закупке Участником закупки предоставляется независимая гарантия; 2) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: а) рекомендательные письма-подтверждения (отзыв) об аналогичной работе на рынке услуг (желательно); б) справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых договоров (форма 6 части III документации); в) справку о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения договора (форма 7 части III документации); 3) копии документов, подтверждающие соответствие Участника требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки и указанные в п. 7.10.2 Информационной карты. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Участник декларирует соответствие с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы. Декларация, предусмотренная пп. 1 б) части II может представляться в составе заявки Участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает Участнику закупки возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в части II, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке. III) Ценовое предложение Участника оформляется по форме 3 части III документации с приложением следующих документов: - заполненного Участником проекта договора (с заполнением реквизитов, сумм, объемов и всех приложений по форме и в соответствии с частью V документации). К заявке прикладывается заполненный проект договора в формате, разрешенном для редактирования (например, в формате .doc) |
| 7.14. |  | Требования к сроку действия заявки и к оформлению заявки | Заявка должна быть действительна в течение срока, указанного Участником в коммерческом предложении. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок, указанного в п. 7.17. Информационной карты. Заявка должна быть оформлена согласно п.3.1. часть I документации запроса предложений |
| 7.15. |  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | В соответствии части IV. «Техническое задание документации запроса предложений» и проекту договора, содержащемуся в части V документации запроса предложений. |
| 7.16. |  | Разъяснение положений документации | Запрос на разъяснения должен быть направлен до 09-00 «Камчатского времени» 15.06.2026 г. (00-00 «Московского времени»). Порядок предоставления разъяснений положений документации представлен в пункте 2.2. документации. Участник подает запрос на предоставление разъяснений положений документации о закупке только через электронную торговую площадку, указанную в п. 7.2. Информационной карты, в порядке и по регламенту электронной торговой площадки, заполненный согласно п. 2.2. части I документации в срок, указанный в настоящем пункте. |
| 7.17. |  | Место, дата и время начала и окончания подачи заявок | Место приёма заявок –заявки подаются на ЭТП, указанную в п. 7.2. Начало приёма заявок – «08» июня 2026 года. Окончание приёма заявок – «18» июня 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. |
| 7.18. |  | Место, дата и ориентировочное время вскрытия заявок, рассмотрения заявок, подведения итогов | Место вскрытия, рассмотрения заявок, подведения итогов – г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д. 41 Дата и время рассмотрения первых частей заявок– «18» июня 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. Дата и время рассмотрения вторых частей заявок– «22» июня 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. Дата и время подведения итогов – «24» июня 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. |
| 7.19. |  | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| 7.20. |  | Сведения о валюте | Цена указана в рублях Российской Федерации |
| 7.21. |  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не установлен. |
| 7.22. |  | Размер обеспечения заявок | Требование об обеспечении заявок не установлено |
| 7.23. |  | Размер обеспечения исполнения договора | Требование об обеспечении исполнения договора не установлено. |
| 7.24. |  | Форма, сроки и порядок заключения договора | В электронной форме, с использованием ЭЦП и функционала ЭТП. Договор должен быть подписан не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты опубликования итогового протокола. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки Сроки и порядок обмена проектами договора установлены в п. 4.5. документации. |
| 7.25. |  | Антидемпинговые меры | - Не применяются |

Приложение №1 к части II «Информационная карта запроса предложений».

Критерии оценки.

Комиссия осуществляет отбор и оценку заявок Участников исходя из следующих критериев:

| № п/п | Критерии оценки | Единица измерения | Предельные показатели | Максимально возможное кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Квалификация Участника |  |  | Значимость критерия – 20 % |
| 1.1. | Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ (см. п. 1.1. ниже таблицы) | шт | Не менее 1 | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: При наибольшем кол-ве присваивается – 100 баллов. Шаг снижения 10 баллов |
| 2. | Цена: |  |  | Значимость критерия – 80 % |
| 2.1 | Цена договора, предложенная участником. | Рубли, без учета НДС | Не более п. 7.6. | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: 1. Балл участников рассчитывается по формуле: Rа= Аmin / Аn * 100 , где: Rа – баллы присуждаемые заявке; Аmin – наименьшая сумма заявки, предложенная Участниками; Аn – сумма заявки, предложенная участником, заявка которого оценивается; 100 – максимально возможное количество баллов |

Итоговый рейтинг по каждой заявке рассчитывается как сумма баллов, присуждаемых по каждому критерию, умноженных на значимость критерия.

Первое место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый рейтинг.

В случае равных итоговых рейтингов приоритет отдается заявке, которая поступила раньше.

Если по не ценовому критерию оценки Заказчик установил предельные показатели, а в заявке участника это предельное значение превышено (преуменьшено), то при оценке ставится 0 баллов по этому критерию такому участнику. При превышении ценного критерия заявка участника отклоняется.

Квалификация Участника:

1.1. Участник должен иметь выполненные без рекламаций за последние 3 года договоры (не менее одного) на аналогичные работы по разработке рабочей и сметной документации, доставке материалов и комплектующих, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту СПС, АУП, СОУЭ на предприятиях, расположенных в населенных пунктах Камчатского края за последние 3 (три) года (2023, 2024, 2025). Все виды работ могут быть указаны в одном договоре или в разных договорах на каждый вид работ.

Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ подтверждается справкой о выполнении аналогичных договоров по форме 6 части III. Формы документов и порядок их заполнения с желательным приложением положительных отзывов. К справке в обязательном порядке прилагаются заверенные Участником копии актов выполненных работ по договорам, указанным в справке. Отказ от приложения вышеуказанных копий с ссылкой на коммерческую тайну, либо по другим причинам, является поводом для установления по указанному критерию оценки 0 баллов Участнику.

Отсутствие вышеперечисленных форм и копий, заверенных участником договоров и документов не считается поводом для отклонения предложения Участника.

Приложение № 2 к части II «Информационная карта запроса предложений».

Начальная цена за единицу товара, работы, услуги

| № п/п | Наименование объектов | Стоимость в рублях без учета НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Работы по капитальному ремонту системы пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями в здании ДЭС-25 и складе ГСМ с. Ильпырское Карагинского района Камчатского края | 2 500 000,00 |

Приложение № 3 к части II «Информационная карта запроса предложений».

Обоснование цены

Расчет НМЦД проводился методом сопоставления рыночных цен (анализ рынка). При этом применялись сведения о товарах, работах, услугах получены путем направления запросов о предоставлении ценовой информации исполнителям:

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во | Данные источника № 1 |  |  | Данные источника № 2 |  |  | Данные источника № 3 |  | Коэф-нт вариации, % | Коэф-нт корректировки, % | Средняя цена за ед. изм., (руб.) без НДС | Сумма, (руб.) без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена за ед. изм. , (руб.) без НДС | Страна происхождения товара | Цена за ед. изм., (руб) без НДС |  | Страна происхождения товара | Цена за ед. изм., (руб) без НДС |  | Страна происхождения товара |  |  |  |  |
| 1. | Работы по капитальному ремонту системы пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями в здании ДЭС-25 и складе ГСМ с. Ильпырское Карагинского района Камчатского края | шт. | 1 | 2 500 000,00 | Россия | 2 400 000,00 |  | Россия | 2 600 000,00 |  | Россия | 4,0 | --- | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |  |
| Начальная (максимальная) цена договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500 000,00 |  |

Начальная цена договора составляет 2 500 000,00 рублей (два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек), без учета НДС.

Коэффициент вариации по каждому наименованию услуги не превышает 33 %. Совокупность значений, используемых в расчете при определении начальной цены договора, является однородной.

III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ

Форма 1.

Первая часть заявки

# Изучив Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов среднего и малого предпринимательства на Закупку № ____ Лот № ____ от «___» ___________ 2026 г., опубликованное [указывается источник и дата публикации] Участник предлагает заключить договор с учетом следующих технических характеристик:

Техническое предложение Участника

| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

Нами так же предлагаются следующие условия поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ:

- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые нами, свободны от любых прав со стороны третьих лиц, мы согласны передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания нас Победителем Заказчику;

- поставляемый товар не является контрафактным (применимо, если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием документации (применимо, если условиями закупки предусмотрена поставка товара и выдвинуты такие требования к товару);

| Результат поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Участник должен указать гарантируемый результат и согласие с условиями технического задания документации. Например: при поставке товаров: «Товары будут поставлены в полном объеме, в установленный срок и в соответствии с предъявляемым требованиям технического задания документации, договора». при оказании услуг: «По итогам оказания услуг заказчику будет предоставлен отчет в соответствии с требованиями и в сроки, установленные в техническом задании документации, договоре». |  |
| Место, условия и порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания места поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что поставит товар, выполнит работы, окажет услуги в месте(ах), указанном(ых) в техническом задании документации.». |
| Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания условий поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Мы настоящим подтверждаем, что поставим товар, выполним работы, окажем услуги в соответствии с условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в техническом задании документации. |
| Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания в формате: ДД.ММ.ГГГГ. Участник вместо указания сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что поставит товар, выполнит работы, окажет услуги в сроки, указанные в техническом задании документации. |
| Срок гарантии: | Участник должен указать срок гарантии в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания срока гарантии вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что срок гарантии на поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы не менее требуемого в техническом задании документации. |

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

- копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров/работ/услуг требованиям документации (если в них нет ссылки на Участника, иначе во вторую часть);

«___» __________ 2026 года

### Инструкции по заполнению

1. Участник заполняет техническое предложение по каждому пункту Технического задания. В колонке «Технические характеристики» указывается конкретное описание соответствующих характеристик предлагаемого товара, значения технических и иных показателей качества товара.

2. Участник заполняет техническое предложение согласно своему предложению на оказание услуг/выполнения работ. В колонке «Предложение Участника» указывается конкретное описание соответствующих характеристик предлагаемых работ, значения технических и иных показателей в случае, если условия, предлагаемые Участником, отличаются от условий Заказчика. В случае согласия с Техническим Заданием Заказчика Участник в данной форме выражает свое согласие с каждым пунктом.

3. Техническое предложение Участник имеет право представлять в произвольной форме, с учетом части IV и V документации.

4. Участник закупки не допускается к дальнейшему участию в закупке в случаях:

- в форме 1 заявки содержатся сведения о ценовом предложении участника;

- форме 1 заявки содержатся сведения о наименовании участника;

Форма 2

на бланке Участника

Вторая часть заявки

Изучив Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов среднего и малого предпринимательства на Закупку № ____ Лот № ____ от «___» ___________ 2026 г., опубликованное [указывается источник и дата публикации], и документацию и принимая установленные в них требования и условия

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, ИНН)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на:

________________________________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с техническим предложением, заявленным в первой части заявки, составляющим вместе с настоящим письмом неотъемлемую часть.

Подавая заявку __________________________________________________________________

(наименование)

берет на себя следующие обязательства:

### - заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, и поданной заявки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о закупке;

### - не изменять и/или не отзывать заявку после истечения срока окончания подачи заявок;

### - не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

### -  предоставить до заключения договора документы (перечислить согласно п. 7.24. Информационной карты).

Так же подавая заявку, даем согласие на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность и контактная информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс, адрес)

«___» __________ 2026 года

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Участник должен заполнить все позиции формы 2.

4. Вторая часть заявки должна быть подписана.

Форма 3.

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица-1. Стоимость запрашиваемых работ и сроки выполнения

| № п/п | Наименование работ | Место выполнения работ | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
| ИТОГО по заявке: |  |  |  |
| НДС __% |  |  |  |
| ИТОГО с НДС: |  |  |  |

Участник декларирует, что работы выполняются российскими (иностранными) лицами. (Участник должен выбрать, согласно документам, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц))

Заявка на сумму ______________,__ рублей (сумма прописью) без учета НДС.

Наша организация является плательщиком НДС в размере __%. Сумма НДС с указанной суммы составляет ______________,__ рублей (сумма прописью). Общая сумма для заключения договора с учетом НДС  ______________,__ рублей (сумма прописью).

В цену договора включены:

Все расходы, пошлины и прочие сборы.

стоимость выполнения работ, расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования и материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату сборов и других обязательных платежей.

Срок и порядок оплаты: Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания.

Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «Участник настоящим подтверждает, что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании документации.

В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:

- Придерживаться положений нашей заявки в течение указать срок, но не менее 90 календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.

- Предоставить до заключения договора обеспечение по договору в порядке и в размере ___________________________________________;

- Подписать договор на условиях настоящей заявки и на условиях, объявленных в документации;

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

Обязательно приложить локально-сметный расчет (если заказик не прикладывал свой в документации)

____________________________________

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. Участник заполняет коммерческое предложение по каждому наименованию требуемой работы в таблицу.

2. Предложение должно быть подписано.

Форма 4.

на бланке Участника

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | ОКПО |  |
|  | ОКВЭД |  |
|  | ОГРН |  |
|  | ОКПФ |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

Настоящим

(указывается наименование)

- подтверждает и гарантирует полноту, достоверность, корректность и актуальность информации, содержащейся в настоящей Анкете;

- понимает и соглашается, что представление неполной, недостоверной, некорректной или неактуальной информации в настоящей Анкете может иметь негативные последствия для участника закупки при проведении процедуры закупки;

- выражает согласие на использование информации, содержащейся в настоящей Анкете, в информационных системах АО «Корякэнерго»;

гарантирует, что субъекты персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, были уведомлены, что оператором по обработке персональных данных будет АО «Корякэнерго», и дали согласие на их передачу и обработку в АО «Корякэнерго» в связи с проведением данной закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

2. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

3. Анкета должна быть подписана.

Форма 5.

на бланке Участника

Для юридических лиц

Декларация о соответствии Участника

Настоящим ___________________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в документации:

- о непроведении ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в запросе;

3)	об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4)	об отсутствии у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5)	об отсутствии фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6)	об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7) 	о том, что не являться юридическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», а так же не  является организацией, находящейся под контролем таких лиц.

Так же ____________________________ декларирует соответствие  требованиям п. 7.10. части II Информационная карта документации и сообщает, что вся информация и документы расположены ___________________________.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Для физических лиц

Декларация о соответствии Участника

Настоящим ___________________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в документации:

- о непроведении ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в запросе;

3)	об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4)	об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5)	об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6) 	о том, что не являться физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Так же ____________________________ декларирует соответствие  требованиям п. 7.10. части II Информационная карта документации и сообщает, что вся информация и документы расположены ___________________________.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Форма 6.

на бланке Участника

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Контрагент (с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица) | Описание договора (объем и состав выполняемых работ, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2023 год |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2024 год |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2025 год |  |  |  |  | х |

Организатор рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям документации.

2. Следует указать не менее одного, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

3. Справка должна быть подписана и скреплена печатью (в случае проведения запроса не в электронной форме).

4. К справке должны быть приложены копии документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору.

Форма 7.

на бланке Участника

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Кадровые ресурсы, которые будут задействованы в исполнении договора:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр. | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. В таблице данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения договора. К справке необходимо приложить копии документов, подтверждающие квалификацию сотрудников и их право выполнять запрашиваемые работы и услуги.

2. Справка должна быть подписана и скреплена печатью (в случае проведения запроса не в электронной форме).

IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на выполнение работ по капитальному ремонту системы пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями в здании ДЭС-25 и складе ГСМ с. Ильпырское Карагинского района Камчатского края

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Общие сведения |  |
| 1.1 | Заказчик | Акционерное общество «Корякэнерго», юридический адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д. 41. |
| 1.2 | Условия оплаты | Согласно Проекту договора |
| 1.3 | Наименование работ и место выполнения работ | Капитальный ремонт: 1. системы пожарной сигнализации (далее по тексту – СПС), автоматической установки пожаротушения (далее по тексту – АУП), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее по тексту – СОУЭ) в здании ДЭС-25, расположенного по адресу: 688714, Камчатский край, Карагинский район, с. Ильпырское, ул. Ленинская, д. 1; 2. электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями на складе ГСМ ДЭС-25, расположенного по адресу: 688714, Камчатский край, Карагинский район, с. Ильпырское, ул. Ленинская, д. 1. |
| 1.4 | Характеристика объекта | 1. Объект – здание дизельной электростанции ДЭС-25 с. Ильпырское. Здание дизельной электростанции (ДЭС-25) представляет собой два спаренных 20-футовых железных контейнера совмещенных с помещением, выполненного из сэндвич-панелей, и установленного в 2-ух метрах от него сооружения, выполненного из сэндвич-панелей. Помещения: машинный зал, топливоподготовка, дежурная (помещение дежурной смены). В машинном зале расположены дизельные генераторные установки, работающие на жидком топливе (дизельное топливо) – 3 шт.: - дизель-генераторная установка № 1 S290HC 220 кВт; - дизель-генераторная установка № 2 S290HC 220 кВт; - дизель-генераторная установка № 3 DA-C375 300 кВт. В помещении топливоподготовки расположены расходные емкости под дизельное топливо, объемом 2,0 м3 – 2 шт., пульт распределения подаваемой электроэнергии (щитовая) и находящиеся в не рабочем состоянии дизельные генераторные установки – 2 шт. 2. Объект – Склад ГСМ ДЭС-25 с. Ильпырское. Склад ГСМ располагается на открытой местности, расположен в ≈ 2-5 м от ДЭС-25 с. Ильпырское, состоит из 4-ех емкостей, предназначенных для хранения дизельного топлива: - РВС V=200 м3 – 2 шт.; - РГС V=50 м3 – 1 шт.; - РГС V=28 м3 – 1 шт. По периметру РВС V=200 м3 – 2 шт. установлено сетчатое металлическое ограждение. Размеры (габариты) и наименование помещений здания ДЭС-25, расположение емкостей склада ГСМ указаны в схеме № 1. |
|  | Требования к выполнению работ |  |
| 2.1 | Требования к структуре и функционированию системы | 1. СПС, АУП и СОУЭ должны обеспечивать: - автоматическую регистрацию превышения установленных уровней по каждому из контролируемых факторов пожарной опасности во всех защищаемых помещениях; - анализ состояния пожарной опасности на основе информации, полученной от пожарных извещателей; - время обнаружения возгорания должно быть минимизировано за счет применения датчиков, реагирующих на малейшее изменение контролируемого параметра с возможностью просмотра графического отображения изменения параметра во времени и передачи предтревожного сообщения «Внимание» и тревожного сообщения на пост дежурной смены; - информирование персонала дежурной смены об изменениях контролируемых параметров при помощи передачи сигналов; - информирование персонала поста дежурной смены об обнаружении пожара (возгорания), а также отказов элементов системы либо необходимости технического обслуживания; - информирование персонала дежурной смены о несанкционированном вмешательстве в работу системы, нарушении коммуникационных линий; - выдачу сигналов в систему оповещения о пожаре и управления эвакуацией, в систему контроля и управления доступом; - надежность и устойчивость к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности; - включение системы автоматического пожаротушения; - работать в широком температурном диапазоне при эксплуатации в условиях любого не отапливаемого помещения; - иметь максимально возможную «длительность жизни», т.е. успеть сообщить владельцу о возгорании и включить звуковое оповещение, до того, как пламя доберется до неё; - дополнительно дистанционно извещать об изменениях контролируемых параметров при помощи передачи сигналов по GSM-связи. Систему автоматической противопожарной защиты выполнить на базе комплектующих НВП «Болид». 2. Электрическая пожарная сигнализация с ручными пожарными извещателями должна обеспечивать: - информирование персонала дежурной смены об обнаружении пожара (возгорания), а также отказов элементов системы либо необходимости технического обслуживания; - информирование персонала дежурной смены о несанкционированном вмешательстве в работу системы, нарушении коммуникационных линий; - выдачу сигналов в систему оповещения о пожаре и управления эвакуацией, в систему контроля и управления доступом; - надежность и устойчивость к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности; - анализ состояния пожарной опасности на основе информации, полученной от пожарных извещателей. Построение электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями осуществить на основе оборудования радиосистемы охранно-пожарной сигнализации, управления оповещением о пожаре и пожарной автоматикой «Стрелец» компании «Аргус-Спектр». |
|  | Требования к СПС | СПС должна быть выполнена только на основе комплектующих, имеющих российский сертификат соответствия. Капитальный ремонт СПС провести в здании ДЭС-25 с. Ильпырское. В помещениях здания ДЭС-25 с. Ильпырское установить пожарные извещатели: 1) Машинный зал и топливоподготовка – извещатели пламени и извещатели тепловые; 2) Помещение дежурной (помещение дежурной смены) – извещатели дымовые и тепловые. На путях эвакуации установить ручные пожарные извещатели и светильники аварийного (эвакуационного) освещения, с учетом требований СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020. Приборы приемно-контрольные установить в помещении дежурной (помещение дежурной смены). Над приборами приемно-контрольными установить светильник аварийного освещения. Приборы приемно-контрольные пожарные должны иметь автоматический контроль линий связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание. Блоки приборов приемно-контрольных и приборов пожарных управления системами пожарной сигнализации должны быть защищены от несанкционированного доступа. На приемно-контрольных приборах должны быть нанесены расшифровки шлейфов пожарной сигнализации, которые в случае пожара позволят определить помещение, в котором произошло возгорание. Питание электроприемников приемно-контрольных приборов должно осуществляться от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций, подключенным к разным питающим линиям. Дополнительно, для дистанционного извещения об изменениях контролируемых параметров установить устройства для передачи сигналов по GSM-связи (GSM-передатчик сообщений, антенна GSM-связи), которое в свою очередь может быть отключено от основного оборудования СПС и в дальнейшем при отключении, основное оборудование СПС будет работать в штатном режиме. С целью своевременного оповещения о возникновении возгорания, а также в соответствии с п. 5, 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: установить аппаратуру передачи сигналов по GSM-связи (GSM-передатчик сообщений, антенна GSM-связи) от блоков приемно-контрольных пожарных и устройств оконечных системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM «УО-4С исп. 02» или «C2000-PGE», в здании ДЭС-25 с. Ильпырское до средств мобильной (сотовой) связи с целью передачи сообщения, приема и информирования дополнительного персонала. Внутри помещений здания ДЭС-25 оборудование и проводную линию связи подобрать и установить в пылевлагозащитном исполнении. Степень защиты, обеспечиваемая корпусом устройств должна быть не ниже IP66. Снаружи помещений ДЭС-25 оборудование и проводную линию связи подобрать и установить в пылевлагозащитном и морозостойком исполнении. Степень защиты, обеспечиваемая корпусом устройств должна быть не ниже IP66. |
|  | Требования к АУП | АУП должна быть выполнена только на основе комплектующих, имеющих российский сертификат соответствия. Капитальный ремонт АУП провести в помещениях машинного зала и топливоподготовки, расположенных в здании ДЭС-25 с. Ильпырское. АУП должна определять возможность тушения пожара в очаговой зоне (возможность включения системы пожаротушения по месту возгорания каждой отдельной дизель-генераторной установки или расходной топливной емкости) и в целом (одновременно) по помещению машинного зала и помещению топливоподготовки в здании ДЭС-25. Система пожаротушения должна быть использована на основе приборов полностью автоматической системы пожаротушения, но при этом модули порошкового пожаротушения, расположенные в помещении машинного зала и помещении топливоподготовки должны приводиться в действие своими устройствами ручного (дистанционного) включения (пуска), находящимся в помещении дежурной (помещение дежурной смены) ДЭС-25 в герметичном закрывающемся боксе, с учетом требований СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020. При использовании АУП необходимо применить резервирование, при этом общее количество модулей порошкового пожаротушения должно удваиваться по сравнению с расчетным показателем и производится двухступенчатый запуск модулей порошкового пожаротушения. Для включения второй ступени предусмотреть применение дистанционного управления в соответствии с принятым в проекте алгоритмом работы АУП. Работа системы в ручном режиме: После произведения ручного пуска (нажатия кнопки) на ручном пожарном извещателе на информационном поле прибора приемно-контрольного и управления должен выдаваться сигнал «ПОЖАР». Включается система оповещения, выдается сигнал на включение световых оповещателей «Порошок уходи», «Порошок не входи», и по истечении времени задержки с прибора приемно-контрольного и управления, подается напряжение на модули порошкового пожаротушения. Устройства ручного пуска установок должны быть защищены и опломбированы. Внутри помещений здания ДЭС-25 оборудование и проводную линию связи подобрать и установить в пылевлагозащитном исполнении. Степень защиты, обеспечиваемая корпусом устройств должна быть не ниже IP66. Снаружи помещений ДЭС-25 оборудование и проводную линию связи подобрать и установить в пылевлагозащитном и морозостойком исполнении. Степень защиты, обеспечиваемая корпусом устройств должна быть не ниже IP66. |
|  | Требования к СОУЭ | СОУЭ должна быть выполнена только на основе материалов и комплектующих, имеющих российский сертификат соответствия. Капитальный ремонт СОУЭ провести в здании ДЭС-25 с. Ильпырское. Приборы управления установить в помещении дежурной (помещение дежурной смены). Световые оповещатели установить на путях эвакуации, звуковые оповещатели установить в коридорах помещений с учетом требований СП 3.13130.2009. На путях эвакуации установить светильники аварийного (эвакуационного) освещения. Внутри помещений здания ДЭС-25 оборудование и проводную линию связи подобрать и установить в пылевлагозащитном исполнении. Степень защиты, обеспечиваемая корпусом устройств должна быть не ниже IP66. Снаружи помещений ДЭС-25 оборудование и проводную линию связи подобрать и установить в пылевлагозащитном и морозостойком исполнении. Степень защиты, обеспечиваемая корпусом устройств должна быть не ниже IP66. |
|  | Требования к электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями | Электрическая пожарная сигнализация с ручными пожарными извещателями должна быть выполнена только на основе комплектующих, имеющих российский сертификат соответствия. Установку электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями провести на Складе ГСМ ДЭС-25 с. Ильпырское и в помещении дежурной (помещение дежурной смены) ДЭС-25 с. Ильпырское. Электрическую пожарную сигнализацию с ручными пожарными извещателями предусмотреть и оборудовать на Складе ГСМ, руководствуясь требованиями СП 484.1311500.2020. При расстановке ручных пожарных извещателей следует учитывать требования СП 155.13130.2014. Ручные пожарные извещатели предусмотреть по периметру обвалования (ограждающей стенки) склада ГСМ не более чем через 100 м. Ручные пожарные извещатели следует установить на расстоянии не более 5 м от обвалования Склада ГСМ или границы наружной установки. Ручные пожарные извещатели вывести к прибору приемно-контрольному. Приемно-контрольные приборы пожарной сигнализации следует разместить в помещении дежурной (помещение дежурной смены) в здании ДЭС-25, где находится персонал, ведущий круглосуточное дежурство, для обеспечения подачи сигнала о возникновении пожара. Построение электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями осуществить на основе оборудования радиосистемы охранно-пожарной сигнализации, управления оповещением о пожаре и пожарной автоматикой «Стрелец» компании «Аргус-Спектр». В состав электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями должно входить следующее оборудование: 1. Устройства приемно-контрольные и управления: - радиорасширитель охранно-пожарный – предназначен для приема и обработки извещений от пожарных извещателей, приема команд от пульта управления радиоканального, передачи информации о своем состоянии и состоянии пожарных извещателей на пульт управления радиоканальный. Радиорасширитель смонтировать с использованием щита ЩМП. К радиорасширителю подключить антенну базовую приемопередающую. Антенну базовую приемопередающую установить снаружи на стене с использованием кронштейна-мачты; - пульт управления радиоканальный – предназначен для формирования сигнала «Пожар» на приводной элемент извещателя и передачи информации на радиорасширитель охранно-пожарный; 2. Пожарные извещатели и оповещатели: - извещатель пожарный ручной – предназначен для формирования сигнала «Пожар» при нажатии на приводной элемент извещателя и передачи информации на прибор радиорасширитель охранно-пожарный. Извещатель установить в герметичный бокс (крышка уличная для извещателей пожарных / защитный кожух для устройства разблокировки / пластиковый влагозащищенный шкаф или щит), бокс с извещателем прикрепить к профилю металлическому с площадкой под герметичный бокс, размер профиля: 40х40мм, длина профиля: не менее 2500мм, размер площадки: 250х150мм. Профиль вкопать в землю, на высоту ручника от земли – 1,5 м.; - оповещатель охранно-пожарный комбинированный (светозвуковой) – разместить в помещении дежурной (помещение дежурной смены) в здании ДЭС, где находится персонал, ведущий круглосуточное дежурство, для обеспечения его информирования о возникновении пожара внутри помещения; - оповещатель охранно-пожарный комбинированный (светозвуковой) уличного исполнения – разместить вне помещения дежурной (помещение дежурной смены), где находится персонал, ведущий круглосуточное дежурство, для обеспечения его информирования о возникновении пожара вне помещения, на территории склада ГСМ и ДЭС. 3. Источник электропитания: - блок питания (источник вторичного электропитания резервированный) – предназначен для электроснабжения радиорасширителя охранно-пожарного и пульта управления радиоканального; Радиорасширитель охранно-пожарный, пожарные извещатели и оповещатели, установить в соответствии с планом расположения оборудования. Пульт управления радиоканальный, источник вторичного электропитания установить в помещении с круглосуточным пребыванием персонала в здании ДЭС. Конфигурацию радиоканальной системы «Стрелец» выполнить в соответствии с руководством по эксплуатации с помощью программного обеспечения «Стрелец» посредством персонального компьютера. Конфигурацию существующей системы с целью передачи на неё извещений «Пожар», «Неисправность» выполнить с помощью программного обеспечения и руководством по эксплуатации. Внутри помещения дежурной здания ДЭС-25 оборудование, беспроводную и проводную линию связи подобрать и установить в пылевлагозащитном исполнении. Степень защиты, обеспечиваемая корпусом устройств должна быть не ниже IP66. Снаружи склада ГСМ и помещения ДЭС-25 оборудование, беспроводную и проводную линию связи подобрать и установить в пылевлагозащитном и морозостойком исполнении. Степень защиты, обеспечиваемая корпусом устройств должна быть не ниже IP66. |
|  | Требования к материалам и комплектующим | 1. Подрядчик поставляет все материалы и комплектующие (технические средства), необходимые для обеспечения СПС, АУП, СОУЭ и электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями, предусмотренные разработанным планом расстановки, а также техническую документацию, комплекты запасных частей (ЗИП). В комплект ЗИП в обязательном порядке должен быть предусмотрен и обеспечен: 100 % запас модулей порошкового пожаротушения, 10 % запас всех видов, устанавливаемых пожарных извещателей, оповещателей, устройств ручного пуска, ручных пожарных извещателей, герметичных боксов, аккумуляторных батарей и элементов питания (основных и резервных). 2. Все работы выполняются материалами и средствами Подрядчика. 3. Подрядчик использует свои поверочные устройства, монтажное оборудование, инструмент, необходимые для ремонта, наладки и пуска. 4. Продукция (технические средства СПС, АУП, СОУЭ и электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями) должна быть новой и ранее не использованной, без дефектов, иметь сертификат соответствия, соответствовать техническим условиям и ГОСТам. 5. Расходы по доставке материалов до места проведения работ осуществляет Подрядчик. |
|  | Требования к безопасности | При эксплуатации устанавливаемые материалы, комплектующие и сети системы должны быть безопасны. Устанавливаемые устройства должны быть безвредны для здоровья людей, находящихся в здании. Материалы и комплектующие системы должны быть установлены так, чтобы обеспечивалась их безопасная эксплуатация и техническое обслуживание. |
|  | Требования к электропитанию | 1. Силовое питание всей аппаратуры должно осуществляться централизованно через распределительный силовой щит; 2. Электропитание системы должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике с обязательным резервированием от источников бесперебойного питания и обеспечением работоспособности всей системы при отключении внешнего электропитания в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов – в режиме тревоги. 3. Кабельная продукция, используемая для обвязки оборудования и приборов должна быть негорючая, согласно требованиям СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020. 4. Питание электроприемников приемно-контрольных приборов должно осуществляться от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций, подключенным к разным питающим линиям. |
|  | Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту | СПС, АУП, СОУЭ и электрическая пожарная сигнализация с ручными пожарными извещателями должны быть рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу, с перерывами на плановое обслуживание согласно регламенту, определенному производителем оборудования. Структурная схема системы уточняется на этапе разработки рабочей документации (рабочая документация, исполнительная схема, и т.д.). Состав и номенклатура комплектующих должны быть выбраны, исходя из принципов унификации, достаточности и минимизации цены. СПС, АУП, СОУЭ и электрическая пожарная сигнализация с ручными пожарными извещателями должны быть восстанавливаемые и ремонтопригодные. Ремонт должен осуществляться способом замены вышедших из строя устройств и блоков на исправные из состава ЗИП. Состав ЗИП, необходимый для обеспечения эксплуатации системы, определяется на этапе разработки рабочей документации. Гарантийный срок службы СПС, АУП, СОУЭ и электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями (всех приборов, модулей, блоков, извещателей, оповещателей, датчиков, аккумуляторов, кабелей, кабельной продукции и т.д.) должен быть установлен не менее 12 месяцев с момента сдачи в эксплуатацию. |
|  | Требования к средствам зашиты от внешних воздействий | Разводка кабельных линий в помещениях должна производиться на открытых участках в электротехническом коробе. Прокладка кабеля через стены и перекрытия должна производиться в отрезках несгораемых труб или лотков, с соблюдением требований электробезопасности, сводов правил и строительных норм и правил. Все металлические конструкции кабельных трасс должны быть надежно заземлены. |
|  | Требования к стандартизации и унификации | При разработке рабочей документации, сборке и тестировании СПС, АУП, СОУЭ и электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями, за основу взять: - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; - Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2106 «О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию»; - Приказ МЧС России от 24.11.2022 № 1173 «Об утверждении требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре»; - СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; - СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; - СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»; - СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; - СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; - СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; - Р 071-2017 «Рекомендации. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; - ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - Утвержденные и согласованные архитектурно-строительные чертежи зданий, технические паспорта на здания. Технические средства СПС, АУП, СОУЭ и электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, должны иметь соответствующие сертификаты. Материалы и комплектующие системы должны использовать стандартные электрические стыки, интерфейсы, технологии и протоколы передачи данных. Применение нестандартных решений допускается в случае значительного увеличения эффективности работы СПС, АУП, СОУЭ и электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями или невозможности использования стандартных подходов. Технологические материалы, комплектующие, монтажные изделия, электротехническая арматура, приборы, применяемые при ремонте, должны соответствовать спецификации рабочей документации, требованиям стандартов, норм, техническим условиям, иметь сертификаты и паспорта заводов-изготовителей. |
| 3 | Состав и содержание работ по созданию (развитию) системы |  |
| 3.1 | Этапы | 1. Выезд на объект для производства замеров помещений и территории; 2. Разработка и согласование рабочей и сметной документации на капитальный ремонт СПС, АУП, СОУЭ и электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями в здании ДЭС-25 и складе ГСМ ДЭС-25 с. Ильпырское; 3. Поставка материалов и комплектующих, сборка и тестирование систем СПС, АУП, СОУЭ и электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями в здании ДЭС-25 и складе ГСМ ДЭС-25 с. Ильпырское. |
| 3.2 | Сроки выполнения работ | 1. Разработка рабочей и сметной документации по капитальному ремонту СПС, АУП, СОУЭ и электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями – 20 рабочих дней с даты заключения договора. 2. Работы по капитальному ремонту СПС, АУП, СОУЭ и электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями должны быть выполнены до 01.12.2026. |
| 3.3 | Требования к Подрядчику | Ремонтные работы СПС, АУП, СОУЭ, электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями выполняются Подрядчиком, имеющим право проведения работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, монтажа, ремонта и обслуживания установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; монтажа, ремонта и обслуживания установок пожаротушения; монтажа, ремонта и обслуживания систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 1. Участник закупки должен иметь лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; ### 2. Участник закупки должен быть членом СРО в области инженерных изысканий (в области архитектурно-строительного проектирования); 3. Участник закупки – член СРО должен иметь право выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергии), а именно: работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 4. Участник закупки должен иметь квалифицированный персонал, а именно аттестованного в установленном порядке сотрудника, на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию, в соответствии с требованиями статьи 24 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Правил аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2106. |
| 3.4 | Условия формирования стоимости работ | Стоимость работ является твердой и включает в себя прибыль Подрядчика, а также все расходы и затраты на: заработную плату; накладные и командировочные расходы, перемещение персонала Подрядчика; подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины; все прочие затраты и расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ и исполнением обязательств, а также все прочие затраты и непредвиденные затраты, которые могут возникнуть у Подрядчика в течение срока действия Договора, включая отчисления за использование прав на интеллектуальную собственность. |
| 3.5 | Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ, сдачи в эксплуатацию | Последовательность выполнения работ согласуется с Заказчиком в рабочем порядке. После окончания всех ремонтных и наладочных работ Подрядчик представляет Заказчику всю техническую документацию (технические акты и другие по запросу Заказчика), сертификаты, технические паспорта, инструкции по эксплуатации на установленные материалы и комплектующие СПС, АУП, СОУЭ, электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями. Исполнительные схемы с указанием названия шлейфов сигнализации, принципиальные схемы электрических соединений на бумажном носителе и в электронном виде, а также инструкции по эксплуатации данной системы и руководство пользователя данной системой. Подрядчик с привлечением персонала Заказчика должен обеспечить проведение индивидуальных и функциональных испытаний по рабочим схемам. Результаты всех видов контроля и испытаний должны быть зафиксированы в технической приемо-сдаточной документации. Подрядчик должен обеспечить проведение подробного инструктажа по руководству эксплуатации работоспособности СПС, АУП, СОУЭ, электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями с представителями Заказчика. Процесс проведения инструктажа должен быть зафиксирован на видеозаписывающее устройство. Видеоматериал проведения инструктажа по руководству эксплуатации работоспособности СПС, АУП, СОУЭ, электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями с представителями Заказчика должен быть передан Заказчику. Приемка выполненных работ и оценка качества с оформлением соответствующих документов осуществляется комиссией состоящей из представителей АО «Корякэнерго» и Подрядчика, выполнявшего работы. Окончательная оплата производится после оформления акта о приемки технических средств сигнализации в эксплуатацию и акта выполненных работ с представителями Заказчика и Подрядчика. |
| 3.6 | Требования по оформлению необходимых разрешений и документов | Заказчик не предоставляет Подрядчику жилье. Заказчик не обеспечивает Подрядчика энергией (электроэнергия, водоснабжение, тепло) для производства работ. Заказчик выдает Подрядчику Акт-допуск, схему, план территории, и обеспечивает допуск бригады работников для выполнения работ на территории объекта, подлежащего проведению работ по капитальному ремонту СПС, АУП, СОУЭ, электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями. |
| 3.7 | Гарантийное обслуживание и послегарантийное обеспечение | 1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации создаваемых систем – 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки в эксплуатацию СПС, АУП, СОУЭ, электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями. 2. Гарантии распространяются на все поставляемые комплектующие и материалы, конструктивные элементы, кабель и арматуру, а также работы и услуги, выполненные Подрядчиком по Договору. 3. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедших из строя комплектующих и материалов, включая их доставку туда и обратно. Доставка неисправных комплектующих в Сервис-Центр для проведения ремонта и возвращения после ремонта исправных комплектующих Подрядчик осуществляет за свой счёт. |
| 4 | Требования к документированию |  |
| 4.1 | Общие требования к документированию | 1. Разрабатываемая рабочая и сметная документация должны обеспечить выполнение сборки и пусконаладочных работ в полном объеме. Рабочая и сметная документация должна оформляться на бумажном носителе в количестве 2 экземпляров на каждый объект в виде брошюрованного альбома, прошитого белой нитью, с наименованием количества листов и подписью законного представителя Подрядчика, скрепленной печатью Подрядчика, и в электронном виде на СD в форматах Autocad и PDF. Язык оформления документации – русский. 2. Согласованная рабочая и сметная документация должны обеспечить выполнение сборки и пусконаладочных работ в полном объеме. |
| 4.2 | Требования к документации | Рабочая и сметная документация должны быть разработаны с учетом сводов правил, строительных норм и правил, ГОСТов и ведомственных норм. Сметная стоимость должна быть определена в соответствии с методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр. |
| 4.3 | Коммерческая тайна и конфиденциальность | Вся рабочая и эксплуатационная документация должна быть конфиденциальной, исключающей возможность ознакомления случайными лицами. |
| 4.4 | Состав рабочей документации | По первому этапу: 1. Акт обследования; 2. Описание технических решений; 3. Описание схем проектируемых систем; 4. Схемы прокладки кабелей и электропитания комплектующих систем и кабельный журнал; 5. Планы размещения комплектующих систем; 6. Чертежи и схемы систем; 7. Сводная спецификация по материалам и комплектующим; 8. Определение: категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещений и здания в целом; класса функциональной опасности; степени огнестойкости; класса конструктивной пожарной опасности; класса пожарной опасности материалов; 9. Сметная документация; 10. Копия лицензии МЧС; 11. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации; 12. Квалификационный аттестат на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию. По второму этапу: 1. Акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ; 2. Акт проведения входного контроля; 3. Акт освидетельствования скрытых работ; 4. Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок; 5. Акт об окончании монтажных работ; 6. Ведомость смонтированного оборудования; 7. Акт об окончании пусконаладочных работ; 8. Акт о проведении индивидуальных испытаний оборудования; 9. Акт проведения комплексных испытаний; 10. Акт приемки оборудования после комплексного опробования; 11. Акт о приемки технических средств сигнализации в эксплуатацию. 12. Ведомость запасных изделий; 13. Программа комплексных испытаний; 14. Руководство (инструкция) по эксплуатации; 15. Видеоматериал проведения инструктажа по руководству эксплуатации на CD (DVD или другом флэш-носителе). Настоящее задание на ремонтные работы СПС, АУП, СОУЭ, электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями может дополняться и изменяться по согласованию сторон, в том числе по результатам предпроектных изысканий и разработки рабочей документации. |

Схема № 1. Размеры (габариты) и наименование помещений здания ДЭС-25, расположение емкостей склада ГСМ

V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___________

| г. Петропавловск-Камчатский | «__» _____ 2026 г. |
| --- | --- |

_________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и

Акционерное общество «Корякэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Рыкова Игоря Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, и совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	Заказчик обязуется принять и оплатить, а Подрядчик обязуется выполнить в полном соответствии с Техническим заданием, являющегося Приложением 1 к настоящему договору, работы по капитальному ремонту системы пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями в здании ДЭС-25 и складе ГСМ с. Ильпырское Карагинского района Камчатского края (далее – работы) и сдать результат их выполнения.

1.2.	Работы по настоящему договору выполняются из материалов Подрядчика.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.	Стоимость работ по настоящему договору составляет: ____________________,__ рублей (_______________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС __ % _____________,__ рублей (или НДС не облагается (упрощенная система налогообложения)).

2.2.	При согласовании сторонами изменения объемов работ, стоимость работ, предусмотренная п. 2.1. договора, может корректироваться.

2.3.	В цене договора учтены расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования и материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов и сборов и других обязательных платежей.

2.4.	Заказчик не обеспечивает Подрядчика энергией (электроэнергия, водоснабжение, теплоэнергия и т.д.) для производства работ по настоящему договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.	Заказчик обязан:

3.1.1. Передать Подрядчику, за 5 (пять) рабочих дней с даты вступления Договора в силу техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение 1 к Договору), содержащую исходные данные для выполнения Подрядчиком Работ по Договору.

3.1.2. Сообщить Подрядчику контакты и должность представителей Заказчика уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ.

3.1.3. Подписывать акты о приемке выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней после их предъявления либо предоставить мотивированный отказ от подписания актов о приёмке выполненных работ.

3.1.4. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

Указанные недостатки должны быть отражены в Акте недоделок (замечаний), который подписывается Заказчиком и Подрядчиком, либо представителями Сторон. После устранения замечаний, в оговоренные сроки, Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ.

3.2.	Заказчик имеет право:

3.2.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком и Субподрядчиками по Договору Работ, соблюдением сроков выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Вносить замечания и давать обязательные для выполнения Подрядчиком указания об объеме и ходе выполнения работ, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке работ недостатков, устанавливать срок их устранения. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Подрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение Работ.

3.2.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с договором, включая оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Локальным сметным расчетом.

3.2.3. В случае досрочного выполнения Подрядчиком обязательств по договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в договоре порядком.

3.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ; проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении работ конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.).

3.2.5. Контролировать исполнение Подрядчиком указаний и предписаний органов государственного контроля, а также требований технического надзора; участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также представителями Заказчика.

3.2.6. Истребовать у Подрядчика все сертификаты качества использованных материалов и оборудования с гарантийными обязательствами на них.

3.2.7. Ссылаться на недостатки выполняемых работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ.

3.2.8. Пользоваться иными, установленными договором и законодательством Российской Федерации правами.

3.2.9. Приостанавливать осуществление любых платежей (независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей) и производство Работ по Договору путем направления Подрядчику соответствующего письменного требования с указанием причин приостановления при обнаружении отступлений от условий Договора, в том числе нарушений сроков и / или качества выполнения Работ, требований Технического задания (Приложение 1 к Договору), Применимого права, до устранения таких нарушений или их последствий, устанавливать сроки устранения таких нарушений. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору. Приостановка Работ по причинам, указанным в настоящем пункте, не является основанием для продления сроков выполнения Подрядчиком Работ, установленных Договором. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, установленный Договором, Заказчик вправе отказаться от его исполнения и потребовать возмещения причиненных убытков.

3.2.10. Вносить изменения в Техническое задание (Приложение 1 к Договору) при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ таким образом, что выполнение указаний Заказчика потребовало бы от Подрядчика получения отсутствующих у него допусков, разрешений и / или лицензий. В целях внесения соответствующих изменений Заказчик обязан направить Подрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению Подрядчиком.

3.3.	Подрядчик обязан:

3.3.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения договора. Непредоставление Заказчику отчетной документации является причиной для отказа в подписании актов выполненных работ.

3.3.2.  Выполнить работы по договору в строгом соответствии с Локальным сметным расчетом и Техническим заданием, требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет договора, условиями Договора и приложений к нему.

3.3.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, охране труда.

3.3.4. Принять от Заказчика на время выполнения Работ по Договору техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение 1 к Договору).

3.3.5. До фактического начала выполнения Работ предоставить Заказчику контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ.

3.3.6. Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых для производства Работ по Договору, действующих на весь срок выполнения работ.

3.3.7. Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы Заказчику по условиям Договора, на такую передачу, а также осуществление Заказчиком обработки, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) и уничтожение таких персональных данных, и по письменному требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия.

3.3.8. В случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Заказчику по фактам нарушения Подрядчиком требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства или иных нормативных правовых актов, возмещать Заказчику расходы по уплате таких штрафов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования.

3.3.9. Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Заказчика если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в деятельность Подрядчика.

В случае, если такие указания могут привести к увеличению Цены Договора и сроков выполнения Работ, Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего указания.

Подрядчик не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате исполнения указаний Заказчика, только если Подрядчик письменно известил Заказчика о возможных негативных последствиях исполнения таких указаний в соответствии с пунктом 3.3.10.1 Договора.

Подрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение указаний Заказчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и / или исключения отдельных видов Работ, кроме случая, указанного в пункте 3.3.10.1 Договора.

3.3.10. Письменно известить Заказчика и до получения от него необходимых указаний приостановить Работу при обнаружении:

3.3.10.1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний – в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний;

3.3.10.2. отклонения от требований действующих норм и правил, технической и иной документации, Договора и письменных указаний Заказчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких отклонений;

3.3.10.3. любых иных обстоятельств, угрожающих годности или безопасности Результата работ, либо способных повлечь изменение объемов, сроков, качества или стоимости выполнения Работ, предусмотренных Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких обстоятельств.

Невыполнение Подрядчиком требований пункта 3.3.10 Договора лишает его права ссылаться на соответствующие обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения своей ответственности по Договору.

3.3.11. Не передавать Результат работ, а также иные документы, оформленные или полученные в ходе выполнения Подрядчиком обязательств по Договору, третьим лицам без письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, когда такая передача предусмотрена законодательством Российской Федерации и / или Договором.

3.3.12. Подписать акты сверки взаимных расчетов, направленные Заказчиком в 2 (двух) экземплярах, и вернуть 1 (один) экземпляр Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения экземпляров актов сверки расчетов от Заказчика.

3.3.13. Обеспечить поставку к месту проведения работ необходимых материалов, соответствующих требованиям действующих СНиП, ГОСТ, других действующих нормативов. Материалы, должны быть новыми, современными и надлежащего качества. Материалы, изделия, оборудование и конструкции, используемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество (применяемые материалы, технологии, оборудование должны соответствовать требованиям Российского законодательства в области строительства).

3.3.14. Организовать доставку инструментов, выезд бригады для выполнения работ.

3.3.15. Своевременно информировать Заказчика (уполномоченного представителя) о ходе выполнения работ по договору.

3.3.16. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в гарантийный период.

3.3.17. За свой счет, своевременно вывозить мусор, производить уборку помещений, в которых производится ремонт, а также прилегающих территорий.

3.3.18. По требованию Заказчика представлять документы, удостоверяющие качество конструкций, изделий и материалов (сертификаты соответствия, технические паспорта, гарантийные талоны, декларации о соответствии, государственные таможенные деклараций – при использовании материалов и оборудования иностранного производства и т.д.), используемых при проведении работ. Подрядчик в составе исполнительной документации при сдаче выполненных работ передает Заказчику сертификаты, паспорта на использованные материалы.

3.3.19. Вести необходимую документацию в процессе выполнения работ, предъявлять ее при приемке выполненных работ, а также по требованию Заказчика.

3.3.20. При выявлении в процессе выполнения работ недостатков, угрожающих безопасности работ, немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ.

3.3.21. Нести всю полноту ответственности перед Заказчиком и/или третьими лицами за повреждение всех видов сигнализаций и их элементов, другого оборудования и имущества, находящегося на объекте производства работ.

3.3.22.	До начала выполнения работ предоставить Заказчику подписанные с энергоснабжающими организациями в месте проведения ремонтных работ оборудования договоры на предоставление услуг электро-, тепло-, водоснабжения, необходимых для проживания работников подрядной организации и для производства ремонтных работ.

3.3.23. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) календарного дня после приостановления выполнения работ.

3.3.24. Представить Заказчику сведения об изменениях банковских реквизитов и своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в договоре.

3.3.25. Выполнить в полном объеме все иные, предусмотренные действующим законодательством, договором и приложениями к нему обязательства

3.4. Подрядчик имеет право:

3.4.1. Самостоятельно организовать выполнение Работ

3.4.2. Привлекать сторонние организации (третьи лица) для выполнения работ по договору после согласования с Заказчиком, заключая с ними соответствующие договоры субподряда, неся при этом полную ответственность перед Заказчиком за их действия и выполненные таким образом работы.

При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику:

- проект договора с Субподрядчиком;

- сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком;

- пофамильный список персонала Субподрядчика, который будет задействован при производстве Работ;

- копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ.

Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены договора и/или объемов работ по договору.

3.4.3. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 по договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

3.4.4. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ.

3.4.5. Запрашивать имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для выполнения работ по договору, а также разъяснения и уточнения относительно предмета договора.

3.4.6. Досрочно исполнить обязательства по договору.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

4.1.	Оплата по настоящему договору производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

4.1.1. Расчет по договору производится в течение 7 (семи) рабочих дней после устранения Подрядчиком всех выявленных Заказчиком замечаний и подписания итогового Акта о приемке выполненных работ.

4.2. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменять порядок оплаты по настоящему договору, за исключением срока, указанного в п. 4.1.1.

5. ОХРАНА ТРУДА

5.1. Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ.

5.2. Подрядчик представляет Заказчику приказы о назначении лиц, ответственных:

- за обеспечение охраны труда;

- работу на высоте;

- пожарную безопасность;

- электробезопасность;

- выдачу нарядов-допусков.

5.3. Подрядчик обязан выделить лицо, ответственное за безопасное подключение электроинструмента.

5.4. Для выполнения работ Подрядчик обязан:

- привлечь только квалифицированных и обученных по охране труда работников;

- обеспечить работников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты (в том числе защитными касками, монтажными поясами и другими) и коллективной защиты;

- представлять Заказчику документацию, которая подтверждает прохождение работниками обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, инструктажей по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности и т.д.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить использование бытовых помещений по прямому назначению, исключить случаи проживания в них, хранения материальных ценностей, использования электронагревательных приборов.

5.6. Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный Заказчику в результате пожара, возникшего по его вине.

5.7. Заказчик обязан:

- проинформировать Подрядчика об опасностях на объекте и мерах по их предупреждению;

- провести вводный инструктаж перед началом работы;

- методично отслеживать выполнение требований охраны труда подрядчиком.

5.8. В случае нарушения Подрядчиком требований настоящего раздела Заказчик оставляет за собой право:

- приостановить работу Подрядчика до полного устранения нарушений;

- немедленно расторгнуть договор подряда в одностороннем порядке в соответствии с условиями договора в случае неоднократных нарушений нормативных требований охраны труда при производстве работ.

5.9. Подрядчик имеет право привлечь к исполнению своих обязательств других лиц – субподрядчиков, если это прямо не запрещено законом или договором (ст. 706 Гражданского кодекса).

Заказчик несет ответственность по соблюдению требований охраны труда только перед Подрядчиком.

Подрядчик и субподрядчики в части охраны труда взаимодействуют между собой и несут ответственность по соблюдению требований охраны труда перед Заказчиком.

5.10. Перед тем как допустить до работ подрядную организацию, Заказчик должен потребовать у Подрядчика предоставить:

- письмо на имя руководителя Заказчика, содержащее пофамильный список работников, которые будут выполнять работы по заключенному договору, их профессию и квалификацию;

- удостоверяющие личность работников документы;

- приказ подрядной организации о назначении ответственного за безопасное производство работ;

- документы, которые подтверждают профессию, квалификацию и соответствие указанным в письме должностям;

- документы, которые подтверждают прохождение проверок знаний требований охраны труда по должностям и видам работ, которые предстоит выполнять работникам по договору подряда.

5.11. При выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями ответственные представители Заказчика и Подрядчика на весь период выполнения работ оформляют акт-допуск для производства работ на территории Заказчика, разрабатывают и осуществляют организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности проведения указанных работ, а также безопасную эксплуатацию работающего оборудования. Форма акт-допуска для производства работ на территории организации приведена в приложении к соответствующим правилам по охране труда.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1.	Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

6.2.	Работы должны быть выполнены в сроки:

6.2.1. Разработка рабочей и сметной документации по капитальному ремонту СПС, АУП, СОУЭ и электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями – в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания договора.

6.2.2. Работы по капитальному ремонту СПС, АУП, СОУЭ и электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями должны быть выполнены до 01.12.2026 года.

6.3.	Сроки выполнения работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что скрепляется дополнительным соглашением.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. По завершении работы Подрядчик предоставляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счета-фактуры, с обязательным приложением документов, подтверждающих фактические расходы понесенные Подрядчиком и связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, такие как, расходы по оплате проживания специалистов Подрядчика (кроме учтенных сметными нормами командировочных расходов), транспортные расходы, связанные с проездом к месту проведения работ, а также прочие расходы, связанные с выполнением работ субподрядными организациями, о необходимости привлечения которых Заказчик был проинформирован и привлечение которых было согласовано в установленном порядке с Заказчиком.

7.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в договоре, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком по одному экземпляру представленных актов либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

7.3. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае если по результатам проведения указанных выше проверок качества работ, будут установлены их несоответствия требованиям договора и приложений к нему, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки, возлагаются на Подрядчика.

7.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

7.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, по одному экземпляру которых направляет Подрядчику.

7.6. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены договора являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

7.7. Обязательства Подрядчика по выполнению работ, предусмотренных договором, считаются выполненными с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и передачи ему предусмотренных договором документов, до получения которых он, Заказчик, вправе не подписывать документы, подтверждающие факт выполнения работ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ.

8.2. За несвоевременную сдачу работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки от цены договора.

8.3. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик имеет право потребовать уплаты пени в размере 0,01 % за каждый день просрочки от неоплаченной суммы, но не более 2 % от суммы просроченной задолженности.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).

8.5. Штраф уплачивается Подрядчиком в пятидневный срок после получения соответствующего требования Заказчика о выплате штрафа, в котором указываются основания применения и порядок расчета суммы взыскиваемого штрафа.

8.6. В случае не уплаты штрафа (неустойки) Подрядчиком в установленный срок, Заказчик вправе по своему выбору:

- удержать сумму штрафа (неустойки) при окончательном расчете по договору;

- удержать сумму штрафа (неустойки) из денежных средств, внесенный Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения договора.

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.8. Стороны принимают меры к непосредственному урегулированию споров, возникающих из Договора, путем переговоров, а в случае невозможности договориться, путем предъявления претензий. Претензия должна быть рассмотрена стороной, в адрес которой она предъявляется, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения. Неразрешенные Сторонами спорные вопросы, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Камчатского края по истечении срока, установленного настоящим пунктом для ответа на претензию.

8.9. Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своего юридического адреса, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны по договору, все его обязательства переходят к правопреемнику.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации, в течение ___ месяцев с момента принятия выполненных работ Заказчиком, за исключением случаев преднамеренного повреждения, а также форс-мажорных обстоятельств.

9.2. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика.

9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, Подрядчик устраняет их за свой счет и под свою ответственность в согласованные с Заказчиком сроки.

9.4. При предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в период гарантийного срока, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о назначении своего представителя, для участия в расследовании и обеспечивает прибытие своего представителя не позднее 10 (десяти) суток с момента получения извещения.

9.5. Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие вины Подрядчика или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

10.2.1.	При существенном нарушении Договора Подрядчиком.

10.2.2.	Неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком, более чем на 2 (два) рабочих дня.

10.2.3.	Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком.

10.2.4.	Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

10.2.5.	Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:

- при задержке Подрядчиком начала производства работ более чем на 30 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- в случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 10 рабочих дней;

- при нарушении Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества работ.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. следствием непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть, предотвратить разумными и доступными мерами. Наличие событий чрезвычайного характера подтверждается документами, выданными соответствующей палатой или другим компетентным органом и является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

11.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы не позднее 3-х (трех) рабочих дней, после наступления таких обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об их наступлении и последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения), и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, должна также не позднее 3-х (трех) рабочих дней, известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

11.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

12.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и Приложений к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны руководствуются действующим антикоррупционным законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь следующими документами:

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013;

иными законодательными и нормативно-правовыми актами, методическими документами Российской Федерации.

13.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники/представители обязуются не осуществлять действий, квалифицируемых применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, злоупотребление полномочиями, злоупотребление служебным положением, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников/представителей другой Стороны (ни напрямую, ни через посредников), в том числе путем предоставления денежных сумм и иных ценностей в любой форме, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг), либо предоставления иной выгоды/ преимущества, направленных на обеспечение выполнения этим работником/представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.4. Под действиями, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо непредусмотренных договорными отношениями гарантий;

- неправомерное ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником/представителем в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

13.5. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционных условий, предусмотренных настоящим разделом Договора, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной или электронной форме в соответствии с данными, указанными в разделе «Адреса и банковские реквизиты Сторон». В таком уведомлении Сторона должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что Стороной, ее работниками/представителями совершено или может быть совершено нарушение, запрещенное настоящим разделом Договора. После письменного уведомления направившая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения письменного подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления другой Стороне.

13.6. Стороны признают условия настоящего раздела существенными для целей настоящего Договора. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого нарушения.

13.7. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие неправомерных негативных последствий, как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников/ представителей обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

13.8. Стороны настоящего Договора признают необходимость и правомерность проведения процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены недобросовестными действиями своих работников/ представителей в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

13.9. В целях предупреждения фактов коррупционных и мошеннических действий Стороны предоставляют друг другу контакты:

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: _______________________________________.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: тел. 8 (4152) 462702, адрес электронной почты: secr@korenergo.ru .

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Все уведомления, сообщения, претензии, направляемые в соответствии с настоящим Договором или в связи с его исполнением, должны составляться в письменной форме и будут считаться поданными и доставленными надлежащим образом, если они направлены посредством почтовой связи заказным письмом, по телеграфу, посредством факсимильной связи, электронной почтой по адресам, указанным в разделе «Адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего договора или доставлены лично по юридическим адресам сторон.

14.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.

14.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.5. Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты оплаты).

14.6. К настоящему договору прикладываются приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

- Приложение 1 – Техническое задание;

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | АО «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41. Фактический адрес:683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41. т./ф.: +7 (4152) 46-28-46 secr@korenergo.ru ОГРН: 1058200094204 ИНН/КПП: 8202010020/ 410101001 Р/С.: 40702810101550008064, «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) г. Благовещенск, Кор/C.: 30101810300000000765, БИК: 041012765 |
| ___________________ М.П. | Генеральный директор АО «Корякэнерго» ___________________ _______________ М.П. |

Приложение 1 к договору подряда

от «____» ____ 2026 г. № ______

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту системы пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями в здании ДЭС-25 и складе ГСМ с. Ильпырское Карагинского района Камчатского края

| Подрядчик: _______________ М.П. | Заказчик: Генеральный директор АО «Корякэнерго» _______________ И. Б. Рыков М.П. |
| --- | --- |